2022年扶持壮大村级集体经济（牌楼乡恒温保鲜库项目）

实施方案

项目实施单位：围场满族蒙古族自治县财政局

项目编制单位：新中远工程设计有限公司

2022年9月

目  录

一、项目基本情况	4

1.1 项目基本情况	4

1.1.1 项目名称	4

1.1.2 项目建设单位	4

1.1.3 建设性质、建设地点及期限	4

1.2 项目总投资及资金来源	4

1.3 项目背景及效益	5

二、项目可行性和必要性	6

2.1 项目建设可行性	6

2.1.1 项目符合国家乡村振兴发展规划	6

2.2 项目建设的必要性	7

三、项目用地性质、建设内容及规模	9

3.1 项目用地性质	9

3.2 项目建设内容	9

3.3 项目建设规模	10

四、项目（工程）设计	11

4.1 项目选址原则	11

4.2 工程总平面布置	11

4.2.1 总平面布置原则	11

4.2.2 总平面布置	11

4.3 设计标准、规范	12

4.4 主体工程设计方案	14

4.4.1 建筑结构	14

4.4.2墙体类型、结构和规格	14

4.5 附属设施设计方案	15

4.5.1配电工程	15

4.5.3给水、排水、消火栓工程	15

4.5.4机井工程	16

4.5.5道路硬化工程	16

4.6 混凝土工程施工方案	17

4.6.1施工程序	17

4.6.2模板工程	17

4.6.3钢筋	18

4.6.4未采用商品灰的普通混凝土工程(含钢筋混凝土工程)	19

4.6.5质量检查和验收	25

4.7 制冷工艺方案	27

4.7.1基础数据	27

4.7.2设计依据	28

4.7.3制冷系统设计	29

五、节能分析	69

5.1 编制依据	69

5.2 项目能源消耗种类和数量分析	70

5.2.1 能源消耗种类	70

5.2.2 能源消耗数量分析	70

5.3 节能措施	70

5.3.1恒温库节能措施	70

5.3.2 其他节能措施	71

六、投资概算及资金来源	73

6.1投资概算依据	73

6.2总投资估算	73

6.3资金来源	79

七、项目管理与保障措施	80

7.1 项目建设期管理与保障措施	80

7.1.1 建设期组织机构与职责	80

7.1.2 建设期保障措施	80

7.2 项目运营期管理与保障措施	82

7.2.1 运营期组织机构与职责	82

7.2.2 运营期保障措施	82

7.2.3科技措施	83

7.3项目实施进度安排	83

八、环境影响评价	84

8.1 环境影响分析	84

8.1.1　施工期环境影响分析	84

8.1.2　运营期环境影响分析	84

8.2 环境治理措施	85

8.2.1　施工期环境治理措施	85

8.2.2　运营期环境治理措施	86

九、效益分析	87

9.1投资预算	87

9.1.1预算依据	87

9.1.2建设投资预算	88

9.1.3经济效益分析	88

9.1.4社会效益分析	88

9.1.5生态效益分析	90

十、结论及建议	91

10.1 结论	91

10.2 建议	91

附件：

- 项目所在地理位置图

- 项目施工图

# 一、项目基本情况

## 1.1 项目基本情况

### 1.1.1 项目名称

2022年扶持壮大村级集体经济（牌楼乡恒温保鲜库项目）

### 1.1.2 项目建设单位

本项目建设单位为围场满族蒙古族自治县财政局，为县政府工作部门，机构规格正科级。县财政局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。内设机构：办公室、预算股、预算绩效股、乡镇财政股、政府债务债券管理股、国库股、监督检查股、绩效评价股、行政政法教科文股、社会保障股、农业股、经建资环涉外股、金融股、综合股、会计股、资产管理股、非税收入管理股、政府采购股、政府和社会资本合作股、财政投资评审管理办公室、财政信息网络安全股、综合治税领导小组办公室、农村综合改革办公室。

### 1.1.3 建设性质、建设地点及期限

1、建设性质：新建

2、建设地点：围场满族蒙古族自治县牌楼乡牌楼村

3、建设期限：2022年9月-2023年10月。

## 1.2 项目总投资及资金来源

1、项目总投资6954.8万元。

2、资金来源：项目所需资金共6954.8万元，资金使用县整合资金。

## 1.3 项目背景及效益

“十四五”期间，面对复杂的内外部环境，恒温保鲜库建设行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外恒温保鲜库建设市场的变化，政府大力推动并加快恒温保鲜库建设工业转型升级，恒温保鲜库建设产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，恒温保鲜库建设市场需求上升，供不应求。项目方结合我国恒温保鲜库建设行业发展较好的行业背景、恒温保鲜库建设等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“恒温保鲜库建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的恒温保鲜库建设开发生产基地。本次项目的建设对于加快恒温保鲜库建设行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。

因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

# 二、项目可行性和必要性

## 2.1 项目建设可行性

### 2.1.1 项目符合国家乡村振兴发展规划

实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构,转变经济增长方式，加强农产品冷链建设,提高农产品附加值,加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节,这对完善农业产业链条,提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构,提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，

进而有利于实现优质优价,农民增收的目的。建设恒温保鲜库可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务,避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺，价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。

通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求,控制蔬菜农药残留,严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。

本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按

照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保

护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另-方面也将增强企业带动基地和农户的能力。

总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税,促进地方经济发展的多重效益。

项目区自然条件优越，基础设施配套完善,政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显.著。因此，项目建设也是可行的。

## 2.2 项目建设的必要性

发展乡村产业是巩固拓展脱贫攻坚成果，全面建成小康社会的重要支撑。全面建成小康社会后，在迈向实现社会主义现代化第二个百年奋斗目标的新征程中，农村仍是国家发展重点和难点。发展乡村产业，让更多的农民就地就近就业，把产业链增值收益更多地留给农民，农村全面小康社会和脱贫攻坚成果的巩固才有基础、提升才有空间。发展乡村产业是推进农业农村现代化的重要引擎。农业农村现代化不仅是技术装备提升和组织方式创新，更体现在构建完备的现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

市场对水果､蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富,质量不断提高。果品保鲜主要以冷藏链为主，将果蔬等通过预冷､加工､贮存和冷藏运输,有效地保持果品的外观､色泽､营养成分及风味物质,达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用｡本项目有利于果品销售安全的稳定, 有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展｡对产业壮大，拓宽当地增收的路子，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义｡

# 三、项目用地性质、建设内容及规模

## 3.1 项目用地性质

项目建设地点选择在围场县牌楼乡牌楼村，占地面积47.3亩。

围场县自然资源和规划部门结合土地利用总体规划、村镇体系规划、土地整治规划、城乡建设用地增减挂钩规划等，科学编制规划方案，在实地踏察、筛选的基础上，确定了该项目选址在牌楼乡牌楼村，土地类别为：仓储用地。

## 3.2 项目建设内容

- 项目总占地面积约为47.3亩，项目新建马铃薯恒温库一座，建筑面积为16225㎡,配套建设设备机房两座，每座建筑面积为50㎡。

新建室外管网工程1项等配套附属设施建设。购置货架28000个，购置配套制冷系统设备1套。

建设工程量一览表

| 项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |
| 冷藏保鲜库 | 16225 | 平方米 | 门式钢架结构 |
| 设备机房1 | 50 | 平方米 | 框架结构 |
| 设备机房2 | 50 | 平方米 | 框架结构 |
| 附属工程 |  |  |  |
| 路面工程 | 4015.2 | 平方米 | 沥青路面 |
| 土方工程 | 31984.9 | 立方米 | 土方回填 |
| 管网工程 | 1 | 项 |  |
| 机井 | 1 | 眼 | 井深100m |
| 变压器 | 2 | 台套 | 1000KVA为原有变压器移装，新增800KVA一台 |

## 3.3 项目建设规模

项目建成后，预计年可储存马铃薯35000吨，从源头上解决了农产品出村进城的问题，形成全产业链的田间市场、农超对接产业发展模式，带动农民增收致富。

# 四、项目（工程）设计

## 4.1 项目选址原则

1、符合国家、地方用地规划和使用的选址要求；

2、满足项目对原材料、能源、水和人力供应、生产工艺、营销的要求；

3、节约和效益的原则，尽力做到降低投资、节省运费、减少成本、提高利润；

4、安全的原则，防洪、防震、防地质灾害、战争灾害；

5、节约项目用地，合理规划各建筑间距，减少土地资源浪费；

6、注意环保，以人为本，减少对生态和环境的影响；

7、实事求是的原则。

## 4.2 工程总平面布置

### 4.2.1 总平面布置原则

严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法和现行防水、抗震规范，本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据使用特点及地区条件，合理布置构筑物、道路及动力设施。

满足生产流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。

### 4.2.2 总平面布置

(一) 项目建设地点

建设地点选择在围场县牌楼乡牌楼村，占地面积47.3亩。项目区位于牌村，本项目地块西侧、北侧为规划道路，东侧为派出所及家具厂，南侧为国道111线，距四合永火车站63千米，距围场高速北口40千米，具备较好的交通优势和区位优势。

项目用地为不规则多边形，为节约用地，合理布局，项目东侧邻现有建筑，防火间距22.85米，满足防火规范要求；项目整体色调与相邻现有建筑相协调，场地南侧设置停车场，场地内设置环形路，满足防火规范的前提下方便车辆装卸货物的使用；场地西南侧为现有厕所，利于采收季节工作人员运输、装卸使用。

## 4.3 设计标准、规范

《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017

《建筑制图标准》GB/T50104-2010

《建筑设计防火规范》GB/T50016-2014（2018年版）

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《坡屋面工程技术规范》GB/T50693-2011

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《建筑用压型钢板》GB/T12755-2008

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

《压型金属板建筑构造》17J925-1

《马铃薯贮藏设施设计规范》 GB/T51124-2015；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164：2004；

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）；

《钢筋焊接及验收技术规程》（JGJ18-2012）；

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）;

《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50269-2008）；

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)；

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

现行国家及各地方颁布的法律、法规、图集

## 4.4 主体工程设计方案

本工程设计根据工程特点及当地水文、气象情况，在满足生产工艺要求的前提下力争做到经济合理，便于施工，并注意美观。

### 4.4.1 建筑结构

新建恒温库采用门式钢架结构，层高12.5米；南部及北部设置10个恒温库，中部为卸货通道。

新建设备机房采用框架结构，层高4.0米。

### 4.4.2墙体类型、结构和规格

根据规范和生产要求，结合当地建筑特点，新建恒温库采用门式钢架结构，屋面为岩棉复合板坡屋面，恒温库区外墙及走廊部位外墙与内墙为100mm厚双层0.6mm彩色压型钢板岩棉复合板，恒温库内部墙体设置100mm厚双面彩钢0.48保温库板，密度≥42±2kg/m3，阻燃B2级，导热系<0.024W/(m.k)，压缩强度:>160kPa，符合食品安全卫生标准，板与板之间快速锁紧钩连接，板缝涂密封胶，顶板设置150mm厚双面0.48彩钢五面体保温库板，密度≥40±2kg/m3，阻燃B1级，导热系<0.024W/(mk)，压缩强度:>160kPa，符合食品安全卫生标准板与板之间快速锁紧钩连接，板缝涂密封胶 。设备机房采用框架结构，屋顶为钢筋混凝土平屋顶，外墙为250mm厚B05级蒸压加气混凝土砌块。

基础：恒温库库采用桩基础，设备机房采用独立基础。

## 4.5 附属设施设计方案

### 4.5.1配电工程

- 根据配电总功率功率，本项目设计两台箱式变压器，其中一台1000KVA为场地内原有，从新移装；另一台为新装800KVA箱式变压器。根据项目工程实际情况，在原有1000KVA箱式变压器安装处新安装3回路10KV分接箱一台。需要埋设至两台箱变处的电缆200米，按电力有关要求选择聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆穿管地埋，型号为YJV3*185-8.7-15KV。

- 2、设计范围

1）电力配电系统（不含制冷设备配电, 该部分由甲方另委托设计, 本设计仅负责电源进户）；

2）照明系统；

3）建筑物防雷、接地系统及安全措施；

- 电力配电系统:

1)负荷分类及容量：三级负荷：一般照明、冷冻间设备等，三级负荷应由1路电源供电，主电源从厂区变压器低压母线引来，       2)供电电源：低压为220/380V,由厂区变压器分别供给建筑物内的动力负荷及照明负荷用电，接地形式采用TN-C-S系统。

3)负荷统计：总负荷：1600kw；照明负荷：5kw

4）冷冻间内照明灯具：采用带密闭型防潮,防寒外壳1*85W LED，吸顶安装；穿堂内照明灯具：采用密闭式泛光灯1*100W；

### 4.5.3给水、排水、消火栓工程

根据规范规定，本工程分别设置室外给水系统、室外雨水排水系统、室外消火栓系统，以满足使用要求。

给水系统水源采用自备井水，给水主管道采用管内壁涂塑球墨给水铸铁管，承口橡胶密封圈接口，管道公称压力1.0MPa，管道敷设标高为地面下管中-2.200m；室外雨水排水系统排入市政雨水排水边沟，雨水管材为内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管，承插电热熔连接，性能及做法参见图集12S9-176，雨水采用塑料排水检查井，井经选用参见12S8-112，检查井做法及连接见12S8-112/125；本工程设置室外消火栓，室外消火栓型号为：地下式SA100/65型双出口消火栓，详见12S4-8/9，地下设置消防水池，有效容积为144m³，满足消防水量、水压要求。

### 4.5.4机井工程

本项目设计新打机井1眼，单井出水量设计为20m3/h。

机井工程设计：井位位于场地南侧，新打机井均安排在地下水埋藏较浅、透水层较厚的冲击平地，采用机械钻井。依据当地地质条件，且保证枯水季节供水，因而设计机井在岩石下10-20m处取水，设计井深120m。为保证机井出水量，设计机井管采用直径273mm壁厚5mm的螺旋铁管作为井壁管，为保证冬季用水、方便维修。配建地下井室，井房为成品玻璃钢材质。

### 4.5.5道路硬化工程

本项目新修环场道路1条，道路宽5米；考虑出入车辆重载为题，场地内道路与硬化统一做法为沥青路面，面积为4015.2平方米，原土层平整夯实，系数不低于0.97。

## 4.6 混凝土工程施工方案

果蔬储藏库采用框架结构，混凝土工程部分施工工艺如下：

### 4.6.1施工程序

施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→商品混凝土运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。

### 4.6.2模板工程

(1)本工程砼施工主要采用定型钢模，其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状，拼制模板时，板边要平直，接缝严密，不得漏浆。

(2)模板材质应符合相应的国家和行业规定，木材的质量应达到III等以上的材质标准，腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑，褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。

(3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样，重要的结构多设控制点，以便检查校正。模板安装过程中，必须经常保持足够的临时固定措施，以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。

(4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成，支撑必须保证牢固，在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。

(5)安装支撑、调整完毕后的模板，在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。

### 4.6.3钢筋

本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。

1、钢筋的材质

(1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购，进场钢筋的外观符合技术规范的要求，并具有出厂证明和试验报告单，钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验，如拉伸试验、弯曲试验，凡检验、试验不合格的，一律清退出场，以保证钢筋质量。

（2）钢筋砼结构用的钢筋，其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。

(3)钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，且应立牌以资识别。在贮存、运输过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内，露天堆置时，应垫高并加遮盖。

2、钢筋的试验

钢筋在加工使用前，应分批进行机械性能试验：

(1)钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg。

(2)根据厂商提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径。

(3)在每批钢筋中，选取经表面检查尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件和一个冷弯试件，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件进行实验，对不合格的项目做第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋不合格。

3、钢筋的加工和安装

(1)钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(2)钢筋应平直，无局部弯折。钢筋的调直应遵循以下规定：

①采用冷拉法调直钢筋时，钢筋的冷拉率不得超过规范要求。

②冷拉低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

③钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后的钢筋的允许偏差不得超过规范要求。

④施工时，应按照设计施工详图进行钢筋放样，并在模板或其它建筑物上明确标记。钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋大小的尺寸均应符合施工详图的规定。为了保证混凝土保护层的必要厚度，应在钢筋模板之间设置强度不低于结构设计强度的混凝土垫块，垫块应埋设铁丝与钢筋扎紧，垫块应互相错开，分散布置。

### 4.6.4未采用商品灰的普通混凝土工程(含钢筋混凝土工程)

施工放样结束后，进行模板、钢筋工序的施工，经监理单位验收合格后的工作面，方可进行混凝土施工，在混凝土施工前，保持基层的清洁和湿润状态。

1、混凝土材料

施工前首先对原材料进行试验，确定最优配合比作为施工控制依据。同时根据施工进度计划进行原材料的备料，满足施工的连续性，合格的材料进场后应按照不同的种类分别堆放。本工程的粗细骨料在指定的料场购买。骨料的材质、粒径、含泥量等指标均应达到相关规定和标准，自卸汽车运输到施工现场。

(1)水泥

水泥采用发包人指定材料供应供货，运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，并采取有效措施防止受潮。

(2)骨料

按业主提供的料场进行购买，所购骨料应是合格材料。

①细骨料应质地坚硬，清洁、级配良好，细度模数应在2.4～3.0范围内，其他标准应符合有关技术规范。

②粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，所用骨料应尽量级配连续。

③不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎，对含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验后，才能使用。

(3)水

本工程拟采用库水经净化处理合格后用于施工。其pH值、不溶物、可溶物氯化物、等的含量符合相关规定

(4)其他掺和料

根据施工图纸及监理人的指示下，混凝土中可掺入粉煤灰、硅粉等其他掺和料。

①施工前应按图纸要求和监理人的指示采购掺和料，并将材料供应厂家、样品、质量证明书和使用说明书报送监理人。

②掺和料使用前，应通过试验，确定其质量达到相关标准后才能使用。

③掺和料的运输和储存，应严禁与水泥等其他粉状材料混装，以避免交叉污染，储存过程中应防潮防水，若出现硬块的掺和料不能使用。

(5)外加剂

①用于混凝土的外加剂(如减水剂、缓凝剂、早强剂等)其质量应符合相关的规范规定。

②不同品种的外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以免交叉污染。

③外加剂的掺和量应由配合比试验确定，并报监理工程师批准。

2、混凝土配合比

所有配合比试验结果均应在书面请示监理工程师并得到批准后方能使用。水工混凝土水灰比的最大允许值应符合规范规定。

混凝土的坍落度应根据建筑物的性质、钢筋含量、砼的运输、浇筑方法和气候条件确定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑点的坍落度应符合规范要求。

3、混凝土的拌和及运输

(1)混凝土的拌和

根据试验确定的配合比，进行各种原材料的配料，在雨后配料前应检测配料的含水量，进行配料调整，水泥、混合材料和骨料平均以重量计并通过磅称计量，称量偏差不超过设计及规范要求。

装料的顺序为：先装石子，再装入水泥，最后装入砂。

在搅拌的过程中，严格控制拌和时间，拌和时间由试验确定，要求拌合出的混凝土和易性达到相关规定。

拌合时间不少于下表的规定：

混凝土拌和时间(S)

| 拌和机进料容量 (m3) | 最大骨料粒径 (mm) | 最少拌和时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自落式搅拌机 | 强制式搅拌机 |
| 0.8≤Q≤1 | 80 | 90 | 60 |
| 1＜Q≤3 | 150(或120) | 120 | 75 |
| Q＞3 | 150 | 150 | 90 |

(2)混凝土的运输

搅拌机布置在浇筑点附近便于混凝土的运输。运输采取人工手推车的方式，在混凝土运输过程确保不发生分离、漏浆、严重泌水等现象。

4、混凝土浇筑

(1)基础面混凝土浇筑

岩基上的杂物、泥土及松动的岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，应制定措施处理完毕后方可浇筑。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。

对于易风化的岩基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层，在软基上操作时，应力求避免破坏和扰动原状土壤。

基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。

(2)混凝土分层浇筑作业

浇筑时应按批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在廊道周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升，在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直到保持水平面。

混凝土卸入仓面后，随浇随平整，平整采用人工平整方式，保证摊铺平整后的料均匀且满足厚度要求。采用插入式振捣器进行振捣，插入式振捣器采用行列式或交错式布置插点，振捣时不得触动钢筋及预埋件。每次移动位置的距离不大于振动棒作用半径的1.5倍。

振捣过程中，严格控制振捣时间，一般混凝土表面呈水平不再显着不沉，不再冒出气泡，表面泛浆为准。

混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应通过试验确定，或按DL／T5144－2001规定执行。若超过允许间歇时间，则按工作缝处理。

除经监理人批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。

混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过下表规定。

混凝土浇筑层的最大允许厚度(mm)

| 捣实方法和振捣器类别 |  | 允许最大厚度 |
| --- | --- | --- |
| 插入式 | 软轴振捣器 | 振捣器头长度的1.25倍 |
| 表面式 | 在无筋或少筋结构中 | 250 |
|  | 在钢筋密集或双层钢筋结构中 | 150 |
| 附着式 | 外挂 | 300 |

在浇筑分层的上层混凝土前，应对下层混凝土的施工缝面进行冲毛或凿毛处理。

(2)砼表面缺陷处理

1)砼表面监察凹陷或其它损坏的砼缺陷按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。

2)修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的砼表面，用水冲洗干净，应采用比原砼强度等级高一级的砂浆、砼或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。

砼浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差50%—30%，特殊部位(溢流面、门槽等)应按施工图纸的规定。

(3)预留孔砼

按施工图纸要求，在砼建筑物中预留各种孔穴。为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均在完成预埋件埋设和安装作业后，采用砼或砂浆予以回填密实。

除另有规定外，回填预留孔用的砼或砂浆，与周围建筑物的材质相一致

预留孔在回填砼或砂浆之前，先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老砼结合良好。

回填砼或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件黏结牢固，以及新老砼或砂浆充分黏结，外露的砼或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。

5、养护和表面保护

混凝土浇筑完毕后，在12～18h内开始进行，采取洒水、表面喷雾或加盖聚乙烯薄膜等的养护方式，使混凝土表面经常保持湿润状态，养护时间不少于28天。大体积混凝土的水平施工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止。

若浇筑天气晴朗时，浇筑完毕应对无模混凝土表面保湿，保湿时采用喷雾水喷洒，喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80，以防止混凝土表面泛出水泥浆，保湿应连续进行。

对成型后的混凝土表面按规范的有关规定进行表面保护。

6、模板拆除

除已征得监理工程师的同意外，模板拆除的期限一般遵循：非承重的侧面模板，在混凝土强度达到3.5MPa以上，并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，即可拆除。

对承重模板的拆除期限，应严格按照监理工程师的指示或招标文件之技术条款的有关规定执行。底模应在混凝土达到以下拆模标准后方可拆除。

7、缺陷处理

对于混凝土表面的蜂窝凹陷或其他已损坏的混凝土缺陷，修补前用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，并采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其他填料填补缺陷处，并予抹平。修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。

### 4.6.5质量检查和验收

混凝土工程施工前，应按相关规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人也应按规定进行抽样检测，检测试验资料及时报送监理人。

1、混凝土原材料的质量检验

(1)水泥检验

每批水泥均有厂家的品质试验报告，按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号、同批次的水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。

(2)水质检查

拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，按监理人批示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。

(3)骨料质量检验

骨料的质量检验分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：

a、在筛分场每批检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。

b、在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化分别控制在±0.5%和±0.2%(小石)范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量每班检查一次。

2、混凝土质量的检测

(1)混凝土拌和均匀性检测

拌和出的混凝土应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；

检测时，定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样(每个试样不少于30kg)，以测定砂浆密度，其差值不大于30kg/m3；

用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不大于10%。

(2)坍落度检测

按施工图纸的规定和监理人批示每班进行现场混凝土坍落度的检测，出机口检测四次，仓面检测两次。

(3)强度检测

现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量以28天龄期的试件按每100m3成型试件3个为准，非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件取自同一盘混凝土。

## 4.7 制冷工艺方案

### 4.7.1基础数据

1、恒温间：共计10间库：

| 序号 | 恒温库 | 长（m） | 宽（m） | 净高（m） | 面积（m2） | 容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#库 | 48.55 | 27.25 | 10.85 | 1322.98 | 14354.41 |
| 2 | 2#库 | 48.55 | 27.9 | 10.85 | 1354.55 | 14696.81 |
| 3 | 3#库 | 48.55 | 27.9 | 10.85 | 1354.55 | 14696.81 |
| 4 | 4#库 | 48.55 | 27.9 | 10.85 | 1354.55 | 14696.81 |
| 5 | 5#库 | 48.55 | 34.25 | 10.85 | 1662.84 | 18041.79 |
| 6 | 6#库 | 48.55 | 27.25 | 10.85 | 1322.98 | 14354.41 |
| 7 | 7#库 | 48.55 | 27.9 | 10.85 | 1354.55 | 14696.81 |
| 8 | 8#库 | 48.55 | 27.9 | 10.85 | 1354.55 | 14696.81 |
| 9 | 9#库 | 48.55 | 27.9 | 10.85 | 1354.55 | 14696.81 |
| 10 | 10#库 | 48.55 | 34.25 | 10.85 | 1662.84 | 18041.79 |
| 11 | 合计 |  |  |  | 14098.94 | 152973.26 |

按最大负荷计算，基础数据：当地预冷货物（马铃薯）货物入库库时库温30℃，实际货物20℃，货物出库温度2.5℃，库温2~-4℃；整个恒温库容量为35000T;

当日最大流通货物量为总库容50%，合计17500T;  入库后2-5天后出货；货物温度2.5℃。

（1）设备选型即能满足预冷最大负荷，又能所有库2-4℃恒温库的要求。

（2）库内采用吊顶冷风机。

（3）整个库墙体为100mm厚冷冻间保温板，顶板为150mm厚冷冻间保温板。

### 4.7.2设计依据

1、当地气象参数

工程项目所在地气象资料：           （地点：承德围场县）

夏季通风室外计算干球温度：             TWK= 31℃

夏季空气调节室外计算湿球温度：         26.6℃

夏季室外计算相对湿度：                 75%

年平均气压：                           1002.2hpa

年平均风速：                           2.3m/s

2、设计依据

《马铃薯贮藏设施设计规范》             GB/T51124-2015

《采暖通风与空气调节设计规范》         GBJ19-87

《制冷设备、空气施工及验收规范》       GB50274-98

《电气装置安装工程施工及验收标准》     GBJ1232-82

《制冷工艺设计》                       李建华 主编

### 4.7.3制冷系统设计

1.设计原则

（1）满足业主的生产需要；

（2）满足食品冷藏和卫生的要求；

（3）符合国家要求的制冷工艺设计与安装规范；

（4）以保证使用性能为前提,对冷库制冷系统进行科学合理的设计；

2.项目简介

本项目冷库占地16225平方米，高12.5米，全部用于贮藏土豆。刚收获的块茎很难避免机械损伤，即使微小的伤口也会招致微生物的侵入而引起腐烂，因此在储藏前进行愈伤处理是十分重要的。储藏前应放在15～20℃、氧气充足、有散射光或黑暗条件下，经5～7d，块茎保护部位形成木栓保护层，以阻止氧气进入和病菌侵入。切勿堆放在烈日下曝晒，以免薯皮变绿、茄素增加，影响品质。土豆贮藏最适宜的温度1～3℃，相对湿度为80％～90％，在这样的条件下，土豆皮孔关闭，块茎呼吸微弱，病害不发展，种块不发芽，重量损失最小。

当地气象参数如下：

（1）夏季空气调节室外计算日平均温度：31.2℃；

（2）夏季空气调节室外计算干球温度：34.8℃；

（3）夏季空气调节室外计算湿球温度：28.1℃；

（4）夏季通风室外计算温度：31.2℃

（5）夏季通风室外计算相对湿度：69%；

冷间参数如下：

| 冷间名称 | 库温℃ | 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 单间面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保鲜库1～8 | 0～8 | 50 | 28 | 11 | 1400 |
| 保鲜库9～10 | 0～8 | 50 | 35 | 11 | 1750 |

3.设计依据

（1）《冷库设计规范》GB50072-2010

（2）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（3）《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）

（4）《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175-2008

（5）《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008

（6）《压力管道安全技术监察规程工业管道》TSG D0001-2009

（7）《压力管道规范工业管道》GB/T 20801-2006

（8）《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010

（9）《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010

（10）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

（11）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009

4.制冷方案说明

（1）设计前提

a、制冷系统的划分遵守安全、节能、操作简单的原则。

b、供液方式：直膨供液

c、制冷工质：氟利昂（R507）

（2）冷间制冷负荷及设备选型表

| 冷间名称 | 库温（℃) | 进货温度（℃) | 出货温度（℃) | 冷藏时间（h） | 高（m） | 单间面积（m2） | 单间 机械负荷（kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保鲜库1～8 | 0～8 | 25 | 1 | 24 | 11 | 1400 | 489.44 |
| 保鲜库9～10 | 0～8 | / | / | / | 11 | 1750 | 605.3 |

（3）制冷机组选型

| 机组选型及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷间名称 | 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 冷间 数量(个) | 单间 面积 (m2) | 入库量 (%) | 库温 (℃) | 进货温度 (℃) | 出货 温度 (℃) | 单间机械负荷(kW) | 合计（kW) | 制冷机组 | 型号 | 数量 | 工况 (℃) | 制冷量 (kW) | 输入功率 (kW) | COP |
| 1 | 保鲜库1～8 | 50 | 28 | 11 | 8 | 1400 | 20 | 0～8 | 25 | 1 | 489.44 | 3915.52 | 整体式螺杆并联机组 | ZLHG5-750 | 1 | -5/+35 | 2236 | 547.5 | 3.6 |
| 2 | 穿堂 | 147 | 10 |  | 1 | 1470 | / | 10～15 | / | / | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 保鲜库9～10 | 50 | 35 | 11 | 2 | 1750 | 20 | 0～8 | 25 | 1 | 611.8 | 1223.6 | 整体式螺杆并联机组 | ZLHG5-750 | 1 | -5/+35 | 2236 | 547.5 | 3.6 |

（4）蒸发器选型

| 冷风机选型及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷间名称 | 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 冷间 数量(个) | 单间 面积 (m2) | 入库量 (%) | 库温 (℃) | 进货温度 (℃) | 出货 温度 (℃) | 单间机械负荷(kW) | 单台蒸发器所需冷量（kW) | 蒸发器 | 蒸发器型号 | 单间 数量 | 换热温差 (K) | 名义 制冷量 (kW/台) | 输入功率 (kW/台) | 冲霜方式 |
| 1 | 保鲜库1～8 | 50 | 28 | 11 | 8 | 1400 | 20 | 0～8 | 25 | 1 | 489.44 | 90.2 | 吊顶式冷风机 | DD-400 | 8 | 7 | 98.1 | 35/0 | 电融霜/热氟 |
| 2 | 穿堂 | 147 | 10 | 11 | 1 | 1470 | / | 10～15 | / | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 保鲜库9～10 | 50 | 28 | 11 | 2 | 1750 | 20 | 0～8 | 25 | 1 | 611.8 | 90.2 | 吊顶式冷风机 | DD-400 | 10 | 7 | 98.1 | 35/0 | 电融霜/热氟 |

（5）冷凝器选型

| 蒸发冷选型及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制冷区域 | 制冷机组 | 型号 | 数量 | 工况 (℃) | 散热量 (kW) | 蒸发冷型号 | 风扇数量 | 名义散热量 (kW/台) | 功率 |
| 1 | 保鲜库1～8 | 整体式螺杆并联机组 | ZLHG5-750 | 1 | -5/+35 | 3751.5 | ZRF3800 | 4 | 3800 | 5.5*4 |
| 2 | 穿堂 | 0 | 0 | 0 | +5/+35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 保鲜库8～10 | 整体式螺杆并联机组 | ZLHG5-750 | 1 | -5/+35 | 3751.5 | ZRF3800 | 4 | 3800 | 5.5*4 |

（5）设备功率表

| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 运行功率 （kW） | 装机功率 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体式螺杆并联机组 | ZLHG5-750 | 套 | 2 | 1095 | 1560 |
| 蒸发冷 | ZRF3800 | 台 | 2 | 66 | 66 |
| 吊顶式冷风机 | DD-400 | 台 | 74 | 172.8 | 172.8 |
| 合计 |  |  |  | 1333.8 | 1798.8 |

5.电控系统

（1）PLC--选用西门子系列

（2）材料考究

主控电气元件采用施耐德、西门子等国际知名品牌；非主要元件采用正泰、德力西等国产知名品牌，最大限度的保证系设备的安全可靠运行。

（2）库温自动控制原理

冷库多点控温原理：每个冷库区域设置多根温度探头，用来检测库温，2根温度探头按要求分布于冷库内；冷库开停依据2根温度探头的平均值完成，假设1号测温点温度为10℃、2号为8℃，那么控制系统会依据（10+8）/2=9℃的平均温度来进行控制，如果1根温度探头坏掉，那么控制系统会依据另1根温度探头的测量值来控制本区域电磁阀、冷风机的开停；这样既能采温均匀又可有效防止冷库探头损坏对冷库造成的不必要损失；防止冷库探头损坏造成的冷库维修和延长冷库使用寿命。

靠冷库设定的启动温度和停止温度来进行制冷；冷库供液电磁阀（冷风机）输出制冷信号给机组，控制机组开停；通过冷库启动温度和停止温度使温度控制在用户要求的范围内。

同一冷库内不同区域的温度，取其平均值来控制机组的启停，当任一温度高于高温预报警值时，机组亦会启动，当任一温度低于低温预报警值时，机组亦会停止。当同一冷库内同时段出现一只预高温，一只预低温报警时，设备停止运转。

例如开机温度设置为 6.5 度，如停机温度设置为 3.5 度。高温预报警值为 7 度，低温预报警值为3 度。

例 1：探头 A 6.3 度 ，探头 B 6.5 度 ，探头 C6.8 度，则平均温度为 6.5 度，如开机温度设置为6.5 度，此时 PLC 输出制冷信号，机组运转。

例 2：探头 A 3.7 度 ，探头 B 3.5 度 ，探头 C 3.3 度，则平均温度为 3.5 度，此时 PLC 制冷信号断开，机组停止运转。

例 3：探头 A 6.1 度，探头 B 6.1 度，探头 C 7.0 度，则平均温度为 6.4 度，但探头 C 高于高温预报警值，则机组依然启动。

例 4: 探头 A 3.9 度，探头 B 4.0 度，探头 C 3.0 度，则平均温度为 3.6 度，但探头 C 低于于低温预报警值，则机组依然停止。

自动化霜原理：

A.化霜启动：依据压缩机累计运行时间来确定何时化霜，即压缩机或电磁阀工作时开始计时，当累计到用户所设定的化霜周期时，冷库根据化霜间隔时间来

控制化霜开始。当化霜间隔周期到达设定值，则进入化霜程序。当化霜时间或化霜结束温度达到设定值，则退出化霜，进入滴水延时，滴水延时时间到达后，重

新检测库温，达到制冷要求的条件，冷库才会进入制冷状态；

B.化霜结束：考虑到冷库安全性，本自动化霜程序将会依据用户所设定的化

霜时间和化霜结束温度双重判定，结束化霜，以先到为准。

故障原理：运行中出现故障，执行故障停机，当前冷库闭锁并显示故障；故障排除后，按复位按钮复位故障，冷库才会启动。故障时，现场控制柜会发出声光报警，提醒用户。

节能性考虑：控制系统会根据冷库的吸排气压力，自动平衡压缩机的开启台数，使机组和冷库的冷量符合维持在一个合理的范围内，降低冷库能耗以节约电费；同时针对冷库优化的风机运转模式，可有效降低机器的开停频率和维持库内温度的均匀性，使产品质量维持在一个较好的水准。

（3）触摸屏显示范例

（以下触摸屏界面为本司以前项目中所应用，仅供参考，本项目所应用的触摸屏界面以项目具体提供的实物为准）

（4）运行安全、稳定

每间冷库配置多个温度传感器，分别测量冷库不同区域的温度，并通过测得的温度实时控制本区域的冷风机启停及供液，即能保证整体库温的均匀性、稳定性、又能做到做最大限度的节能；每间冷库配置本地温度显示箱，便于本地实时观测冷库内各个区域的温度；

冷库内照明灯采用LED冷库专用三防灯，减少灯具发热和配电功率。

每台冷风机的电机单独设置配电线路、断相保护、过载保护，最大限度的保证冷风机的安全运行。

（5）柜体

所有屏、柜、台均坚固适用，易于维修和更换内部元器件。操作手柄、仪表、指示器具均在地面以上0.6～1.8m。所有屏柜的门锁为同一型号。控制屏、柜、台的外形尺寸符合GB3047.1-1995的规定，柜体采用碳钢喷塑处理；柜内框架采用碳钢热镀锌处理的标准件。

（6）抗干扰能力强

所有设备均具有足够的过滤高次谐波及抗电磁辐射干扰能力，可靠的抗雷电干扰措施，以保证所有设备能安全可靠稳定运行。

（7）规范的布线工艺设计

导线连接方式采用压接、焊接或插接，线路与电器元件之间的连接，线头采用烫锡或压线鼻；电气原理图、接线图上有回路标号的动力线及控制线线端部均标出回路永久编号，标号清楚、牢固、完整、不褪色，动力线按国标分色；

设备内部接线应用标准导线，低温环境技术条件要满足要求；所有接线使用防火型槽管保护，外露接线束在一起，用适当的夹具固定或支持，导线均沿水平或垂直走向。

所有控制信号电缆采用双绞屏蔽电缆，所有动力电缆采用阻燃型铜芯软电缆，穿越冷库的电缆采用耐低温铜芯橡胶软电缆；信号电缆在桥架里铺设时与动力电缆隔离保护或单独敷设桥架，避免干扰。

本工程电缆桥架采用碳钢镀锌桥架，采用三通、弯头等专用接口附件，确保开口接口边角棱角、毛刺的打磨处理及防护，垂直敷设时上下转角处理，确保不能因线缆重力损坏电缆绝缘层，同时做好接地处理；所有主电缆桥架架空敷设，不直接与冷库保温板接触；所有进出冷间的穿线管采用金属线管并设置专用接头；所有开洞需采用专用开孔器开洞，确保不破坏保温结构和美观。电缆桥架装置均有可靠接地，桥架接头处均用铜芯裸导线做跨接。桥架内电缆充满度按规范要求设计，保证散热，不留安全隐患。

（8）安装和调试

控制柜均设计为落地式安装，辅助电箱设计为壁挂式安装。

调试由专业人员完成，出厂设置按照工厂默认或者客户要求设定。

（9）使用和维护

用户进行初运行时应由经验丰富的制冷技术人员或制冷工程师指导进行。

机组、库房使用中制冷系统应由懂制冷技术的人员操作、调整。每天做好机组详细运行记录。控制箱不可长时间断电,否则可能造成记录数据丢失。

6.施工方案

6.1 进场准备与安全

（1）进场准备

1）项目负责人提前和业主及总包就安装的每个环节及进度进行沟通确认，明确冷库库体、材耗、机组、虹吸罐、冷凝器、冷风机等的进场时间，确保设备进场通道通畅，以便现场施工顺利进行。

2）掌握冷库、机房、地漏、墙洞、地沟等土建工程的进度及完工时间。

3）根据现场重新丈量确认冷库、机房尺寸。

4）检查机房和冷凝器处的承重、通风、噪音及振动是否满足要求。

5）掌握机组基础、虹吸罐基础、冷凝器基础等土建工程的进度及完工时间。

6）检查冷库、机房、机组、虹吸罐、冷凝器、电控柜的尺寸及摆放位置，确认施工图纸和现场是否有冲突。

7）检查并确认施工图纸的管路走向和现场情况是否有冲突。

8）检查其它易发生冲突的地方，如消防栓的位置、冷库顶板处消防喷淋头的位置等。

9）检查并确认供电电源及配电量是否符合要求。

（2）人员进场及安全管理

1）设置警示标志，避免闲杂人员进入施工现场；施工人员凭施工证或出入证进出工地。

2）施工人员进入工地必须戴好安全帽，登高作业必须佩戴安全帽、安全带、防滑鞋，且有专人看护。

3）特种作业工种（焊接工，电工等）必须持有上岗证书才能上岗。

4）现场施工人员必须严格遵守业主提出的有关管理制度，接受业主方面的督导和监管。

5）施工物料和工具必须摆放整齐，不得影响本单位和其他施工单位的作业及人员的走动。

6）每天收工前要对施工物料和工具进行整理，并对施工区域内卫生进行清理。

7）氧气、乙炔瓶必须固定牢固，与动火点之间的距离必须大于10m; 氧气、乙炔瓶间距必须大于5m。

8）施工现场必须配备足够的消防器材，特别是在在电气焊施工现场和冷库做防水层的现场必须有消防器材。

（3）设备进场及安全管理

1）收货时，检查到货设备是否与客户产品汽运表所列设备相符，并详细检查设备部件是否损坏。

2）设备及其附件进场后，要开箱检查每个设备及附件的规格、数量，确认是否与装箱单、材耗单一致，如有差异必须在到货后48小时内反馈我司，如不反馈则视为无差异。

3）施工材料、设备及其附件必须存储在专用仓库内，且有专人看管。

4）现场的施工材料要注意看管，每天施工结束前要将现场的施工材料清点并收回仓库。

5）机组等设备在未安装前不要拆塑料包装。

6）施工作业时要注意保护现场设备、设施，严禁损坏现场设备、设施。

7）施工现场必须配备专人对现场设备、设施定期巡视，对可能损坏设备、设施的行为必须及时制止。

6.2 机组的安装

（1）基础的检查

基础的检查包括基础的外形尺寸、基础平面的平面度、中心线、标高、地脚螺栓孔的深度和间距、混凝土内的埋设件等，这些应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等规范。基础验收时尺寸偏差：外形不大于10mm，平面不大于5mm，地脚螺栓孔中心距不大于5mm，机座主要轴线之间的尺寸不大于2mm。地脚螺栓的长度、强度也需要符合标准。验收若不符合要求，应向监理或建设单位提出修改意见。对二次灌浆的光滑基础表面，应用钢钎凿出麻面，以使二次灌浆与原来基础表面接合牢固。基础四周的模板、地脚螺栓孔的模板及孔内的积水等，应清理干净。基础检查完毕要根据实际认真填写“基础验收记录”，并做交接记录。

（2）压缩机组的安装

1）压缩机组就位前，需要将其底部和基础螺栓孔内的泥土、污物清扫干净，并将验收合格的基础表面清理干净。根据施工图并按建筑的定位轴线，可采用用墨线弹出设备对其纵横中心先进行放线；放线时，尺子要摆正且拉直，尺寸要量测准确。

2）压缩机组的就位：就位就是开箱后将压缩机由箱底座搬运到设备的基础上。将制冷压缩机和底座运到基础旁摆正，对好基础，再卸下制冷压缩机与底座连接的螺栓，用撬杠撬起压缩机的另一端，将几根滚杠放到压缩机与底座之间。使压缩机落到滚杠上，再将已放好线的基础和底座上放三、四根滚杠，用撬杠撬动制冷压缩机，使滚杠滚动，将制冷压缩机从底座上水平划移到基础上。最后撬起制冷压缩机，将滚杠撒出，按其具体情况垫好垫铁。

3）压缩机组的找正：找正就是将其就位到规定的部位，使制冷压缩机的纵横中心线与基础的纵横中心线对正。

4）压缩机组的初平：初平是在就位和找正之后，初步将压缩机组的水平度调整到接近要求。

5）制冷压缩机初平后，可对地脚螺栓孔进行二次灌浆，灌浆并清洗后再进行精平。灌浆采用细石混凝土和水泥砂浆，其强度标号至少比基础标号高一级。灌浆后为了使地脚螺栓与基础形成一个整体，灌浆前应使基础内孔保持清洁，油污、污土等杂物必须清理干净。每个孔洞的混凝土必须一次灌成。灌浆后应洒水养护，养护时间不少于7天。待混凝土养护达到强度的70%进，才能拧紧地脚螺栓。

6.3辅助设备的安装

（1）辅助设备包括蒸发冷、虹吸罐等。设备到现场后应加以检查和妥善保管。对封口已敞开的应重新封口，减少锈蚀，并防止污物进入。对放置过久的设备，安装前应检查内部是否有锈蚀、污物，并用压缩空气进行排污。

（2）基础的检验、设备的就位、初平、精平参考机组安装部分。

（3）低温设备安装时，为避免“冷桥”现象，在基础之上应增设垫木。垫木应预先在沥青中熬煮，以防腐朽。

（4）低温设备周围应留出足够的空间，保证隔热层的施工。低温设备与其连接的阀门之间应至少留出隔热层厚度的尺寸空间，避免阀门没入低温设备的隔热层内，影响阀门的操作及维修。

（5）对有玻璃管液面指示器的设备，安装前应拆下玻璃管液面指示器的玻璃管，待设备安装就位后再重新装回，并且应该给玻璃管设防护罩。

（6）对设备进行搬运、起吊时，应注意设备的法兰、接口等部位不能碰撞，还要注意选择起吊点及绳扣的位置。

6.4 冷风机的安装

（1）冷风机的安装

1）冷风机的安装位置要远离库门，防止库门开启时热风吹入，导致冷风机表面结霜；冷风机也尽量避免对着库门方向吹风，防止库门开启时跑冷严重。

2）冷风机和背墙之间的距离为800mm～1500mm，或按冷风机厂家提供的尺寸，保证足够的回风空间。

3）冷风机吊装前水盘必须试漏，确保没问题后方可吊装。

4）冷风机安装必须平直，尤其是水冲霜的冷风机，以免配水不均，影响冲霜效果，也可保证融霜水下水通畅。

5）冷风机吊装在顶板上时，其固定要使用尼龙螺栓，以防形成冷桥；若用钢吊杆，在顶板上面必须对吊杆发泡保温,以防形成冷桥。

6）当用螺栓固定冷风机时，要求在顶板上部加装长度大于100mm、厚度大于5mm的方木块, 以增加库板承重面积，防止库板凹陷变形，同时可以防止形成冷桥。

7）冷库装货高度应低于冷风机底部至少30cm，保证气流通畅，也能防止冷风机附近货物被冻伤。

冷风机安装示意图(如上)

（2）冷风机制冷管路、阀门的安装

1）在安装膨胀阀时，感温包必须扎紧在水平回气管的斜上方约45°方向，并保证与回气管接触良好，在回气管外应加以保温，以防止感温包受库温的影响。

2）冷风机回气管需要爬升出库时，需在上升管底部设置回油弯，回油弯半径为管路允许的最小弯曲半径。

3）每个冷间或每一组冷风机，需要在供液管和回气管路上各安装独立的截止阀或球阀，便于调试维修。

4）不同蒸发温度的冷风机共用一套机组时，低蒸发温度的冷风机其回气管在连接主回气管前必须安装蒸发压力调节阀。

5）其他管路选型、焊接、铺设、固定、保温等必须按照《制冷管路工程材料、施工、检验标准书》中的标准执行。

（3）冷风机排水管路的安装

1）走在库内的排水管路要尽量短，减少冰堵可能；走在库外的排水管应走在冷库背面或侧面不显眼处，以防碰撞及影响美观；

2）冷风机的排水管应坡向库外，使融霜水顺利地排出库外；

3）库温低于5℃的冷藏库，其库内排水管必须加装保温管(壁厚大于25mm)

4）冷冻库排水管必须安装加热丝；

5）在库外的连接管必须加装排水存水弯，管内保证一定的液封，以防止大量的库外热空气进入冷库内；

6）为防止排水管脏堵，每个冷库必须单独设一个化霜水排水地漏(冷藏库可设在库内，冷冻库必须设置在室外)

7）排水管施工还必须严格按照《水管工程的施工与检验标准书》执行。

排水管安装示意图(如上)

6.5 制冷系统管道的安装

（1）管道的布置原则及注意事项

工业管道敷设的特点是空间小，管道密，阀门多，大多数管道同设备相连接，管道布置应统一安排，力求做到经济合理，兼顾美观。管道布置的基本原则：

1）管道安装应横平竖直，在同一标高上管道不应有平面交叉，以防形成气囊或液囊；供液管不允许有向上的弧，以防形成‘气囊’阻止液体通过，回气管不允许有下弧，以防形成‘液囊’阻止汽体通过；管道在绕过建筑物的屋梁时，也不允许形成上下弯。

2）管道在支架、吊架上的排列应先安排低压管道，再安排高压管道；先安排大口径管道，再安排小口径管道；先安排主要管道，再安排次要管道；高压管路靠墙安装，低压管路排列在外面；大口径管路靠墙安装，较小口径管路排列在外面；口径很小的管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大口径管路下面。

3）管道在重叠布置时，高温管道应布置在低温管道上方；回气管路排列在上，供液管路排列在下；保温管排列在上，不保温管排列在下；不经常检修的管路排列在上，检查频繁的管路排列在下。

4）从液体主管引出支管时，应在主管的底部引出；从回气主管引出支管时，应从回气主管上方引出，且支管中心线与主气流方向成45度角；管路连接成三通时，应做顺流三通保证气液顺流。

5）低温管道在支架、吊架上固定时，要增设垫木，以防产生冷桥，其厚度应不低于50mm。垫木应预先在沥青中熬煮，以防腐朽。

6）管路间距以便于对管子、阀门及保温层进行安装和检修为原则。由于室内空间较小，间距也不宜过大。对于管子的外壁法兰边缘及保温层外壁等管路最突出的部分距离墙壁或柱子边的净开档不应小于100mm，距管架横梁保温端部不应小于100mm。两根管子最突出部分的净间距，中低压管路约80-90mm，高压管路100mm以上。对于并排管路上的并列阀门手柄，其净间距应不小于100mm。吸入管和排出管安装在同一支架上时，水平装时两管管壁的间距不得小于250mm，上下装时，不得小于200mm。

7）管道在穿过冷库围护结构时，应尽量先合并再穿墙。

8）管道吊架应设在梁板上，不应设在内衬墙上，所有吊点应在土建施工时予埋。

9）高压排气管应固定牢靠，不得有震动现象，当其穿过砖墙时应设置套管，管道与套管之间留有10mm左右的空隙，并用石棉灰填实，以防震坏砖墙。

10）管道需采用套丝安装时，套丝后管壁的有效厚度应符合设计管道的壁厚。丝扣螺纹连接处应均匀涂抹黄铅粉与甘油调制的填料或用聚四氟乙稀生料带作填料，填料不得突入管内。

11）管路应避免通过电动机、配电盘、仪表箱（盘）的上方，不得挡住门、窗。

12）当支管从主管的上方引出，又需要在支管上靠近主管处安装阀门时，应安装在支管的水平管段处。

13）管道上仪表接点开孔和焊接宜在管道安装前进行，这样可以避免管路固定后再开孔焊接，致使铁屑、溶渣落入管内。

14）装在管道上的温度计，必须装有温包，在温度计损坏时容易调换。

15）管道在试压合格前，焊缝及接头处不得刷油及保温。

16）埋地管道必须经气密试验检查，合格后并经沥青防腐处理，才能覆盖。

（2）钢管管路

1）钢管管路安装

a．制冷系统使用的钢管必须采用流体无缝钢管，质量应符合GB8163-99的规定，管内壁不得镀锌。

b．管道安装前必须将管道的氧化皮，污杂物和锈蚀除去，使管道内壁呈现金属光泽,再用强力吹风机将内表面氧化皮,锈污,铁屑吹干净,最后将其两端封闭架高存放待用。

c．管道及管件（弯头、三通、变径等）安装前外表面也必须除去锈蚀，并且涂刷防锈漆两道，否则严禁安装。

d．用于辅助管道安装的型材安装前也必须经过除锈防腐工作，否则亦不能安装。

e．安装前必须对弯头、异径管、三通、法兰、盲板、补偿器及紧固件进行检查，其尺寸偏差、材质必须符合设计要求。

f．焊条的材质必须与管材的材质相符，使用前必须按照说明书要求进行烘干，并在使用过程中保持干燥，焊条药皮应无脱落和表面裂纹，焊条有剩余时下次使用前必须进行重新烘干。

g．法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，法兰螺纹部分应完整、无损伤。凹凸面法兰应能自然嵌合，凸面的高度不能低于凹面的深度。接触面应平整无痕，法兰两螺栓孔中心偏差一般不超过0.5 mm -1 mm。

h．用来连接法兰的螺栓和螺母的螺纹应完整，无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓和螺母应配合良好，无松动或卡瑟现象。

i．用来密封法兰连接面的高压石棉垫板应质地柔韧，无老化变质及分层现象，表面上不应有折损、皱纹等现象,高压石棉厚度不能超过2mm。用于法兰密封的高压石棉垫安装前还需要用冷冻油浸泡或涂抹大黄油。

2）管道的除锈

a．钢丝刷除锈，必须达到St3等级（非常彻底的手工或动力工具除锈），金属底材呈现金属光泽。

b．喷(抛)射除锈是管道防腐的理想除锈方式。一般而言，喷丸(砂)除锈主要用于管子内表面处理，抛丸(砂)除锈主要用于管子外表面处理。管道内表面必须达到Sa3等级，表面应无油脂、氧化皮、铁锈和杂质，表面具有均匀的金属色泽；管道外表面必须达到Sa2.5等级，近白级，能满足环氧类、乙烯类、酚醛类等防腐涂料的施工工艺。

3）管道的连接方式

a．管道焊接采用氩弧焊打底，电弧焊盖面的焊接工艺。焊接应在环境温度0℃以上的条件下进行，如果气温低于0℃，焊接前应注意清除管道上的水汽、冰霜，并要预热，使被焊母材有手温感，预热范围应以焊口为中心，两侧不小于壁厚的3—5倍。焊接前应用点钨灯将焊条烤干。

b．管道焊接前需对管端口加工坡口。焊接后管道应横平竖直，不能有弯曲、搭口现象。管道、管件的坡口形式和尺寸应符合相关设计文件的规定，当设计文件无规定时，可按规范GB50235-97的规定执行。制冷系统管道坡口形式常采用V型坡口（见下图）。管道坡口的加工可采用专用坡口机对管道进行加工，或者用角向磨光机对管道端口进行打磨，直到坡口角度符合要求为止。管道坡口加工也可采用氧—乙炔焰方法，但此方法只针对焊缝等级要求较低的情况，而且必须除净其表面10mm范围内的氧化皮等污物，并将影响焊接质量的凸凹不平处磨削平整。

V形坡口接头要求尺寸

| 管子厚度 | 间隙a | 钝边b | 坡口角度a |
| --- | --- | --- | --- |
| 3～9 | 0～2 | 1～1.5 | 65°～75° |
| 9～26 | 0～3 | 1.5～2 | 55°～65° |

c．管道坡口形式和尺寸的选用，应考虑容易保证焊接接头的质量，填充金属少，便于操作及减少焊接变形等原则。

d．管道采用切割机切割的方法。管子切口端面应平整，不得有裂纹、重皮，其毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化铁、铁屑等应予以清除，管子切口平面倾斜偏差应小于管子外径的1%，且不得超过3mm。原则上不允许在管道上开孔。

e．管子安装定位时,宜用两块钢板定位,将钢板在焊缝两边的管子上用电焊固定,可以防止在焊缝处电焊固定时,焊渣进入管内,管路连接完毕后,将定位钢板敲掉，并且将多于焊材打磨掉。

f．为保证焊接质量，每一焊口的焊接次数最多不得超过两次，超过两次时应将焊口用手锯掉另换管子焊接，严禁用气割。

g．烧焊接头时，如另一端为丝口接头，则两端需保持150-200mm的间距，以免烧焊时，高热会影响另一端丝口的质量。如在靠近丝口200mm以内需焊接时，将丝口部分包布，并用冷水冷却，勿使丝口上涂料受热后变质，影响质量。

h．焊制三通支管的垂直偏差不应大于其高度的1%，且不大于3mm，并应兼顾制冷剂流向；不同管径的管子对接焊接时，应采用管子异径同心接头，也可将大管径管子焊接端滚圆缩小至与小管径管子同径后焊接，大管径管子滚圆缩径时，其壁厚应不小于设计计算壁厚。焊接时，其内壁应做到平齐，内壁错边量不应超过壁厚的10%，且不大于2mm。

i．管道对接焊口中心线距弯管起点不应小于管子外径，且不小于100mm（不包括压制弯管）；直管段两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm；当公称直径小于150mm时，不应小于管子外径；管道对接焊口中心线与管道支、吊架边缘的距离以及距管道穿墙墙面和穿楼板板面的距离均应不小于100mm。

j．管道直径≥32mm的采用凹凸面法兰连接，法兰公称压力为2.5Mpa，可采用Q235钢制成，连接凹凸面内垫2-3mm厚中压耐油橡胶石棉垫，与设备连接前将垫片浸于冷冻油中。法兰表面应平整和相互平行，不得有裂纹以及其它降低法兰强度或可靠性的缺陷。

k．不得在焊缝及其边缘上开孔，管道开孔时，孔与焊缝边缘的距离不应小于100mm；管子安装完毕后，如有改动，不允许用气割，而应用手锯进行锯割，以防焊渣进入系统内。

l．弯管制作及其质量要求应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的有关规定；管道伸缩弯应按设计文件的要求制作。

m．管道成直角焊接时，应按制冷剂流动方向弯曲；机房吸气总管接支管连接压缩机时，应从上部和中部接出，避免停机后吸气总管中的液态制冷剂流入压缩机，造成液击；排气总管接支管时，应从侧面接出，以减少排汽阻力；气体管接支管时应从上部接出，液体管接支管时应从下部接出。

4）管道焊缝的检验

a．管道焊接,需将焊缝位置与操作人员编号记录在案以备检验。

b．管道焊接后首先由工段长对焊缝外观进行检验，检查时应将妨碍检查的渣皮和飞溅物清理干净。外观检查应在无损探伤、强度试验和气密性试验之前进行。

c．进行无损探伤时，应对每一位焊工所焊的焊缝按比例进行抽检，在每条管路上最低探伤长度不应少于一条焊缝。若发现有不合格的焊缝，应对该焊工所焊焊缝加倍进行抽检。凡是经过无损探伤不合格的焊缝必须进行返修，返修后仍按原检验方法进行检测。

d．管道焊缝等级、质量标准按《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97执行。

（3）铜管管路

1）铜管管路安装

a．制冷系统铜管要采用硬质脱氧含磷制铜管（TP2型）或硬质脱氧英制铜管（T2型）。

b．不得使用因制冷剂和润滑油的化学、物理作用而劣化的铜管。

c．为防止铜管氧化，水蒸气的进入，并保持铜管内部洁净，铜管两端要加封盖，并存放在干燥的环境中。

d．为防止铜管变形，铜管在安装现场须放置在专门的架、台上，在指定场所专门保管。（如下图）

e．铜管穿过墙壁时，端口一定要封堵。

f．切割铜管应使用割管刀，严禁用手据、切割机进行切割。

g．切割完需要去毛刺，端口应朝向下，防止毛刺、铜屑进入铜管。

h．在管路的弯曲部分不可设分支点和连接点。

i．铜管和铜管的接头处严禁自行扩口连接。

j．铜管规格如下表：

|  | 公称外径 | 壁厚 |  | 公称外径 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退 火 管 | Φ6 | 0.75 | 直 管 | Φ10 | 0.75 |
|  | Φ8 | 0.75 |  | Φ12 | 0.75 |
|  | Φ10 | 0.75 |  | Φ16 | 1.0 |
|  | Φ12 | 0.75 |  | Φ18 | 1.0 |
|  | Φ16 | 1.0 |  | Φ22 | 1.0 |

2）焊接材料

a．焊条要采用BAg系列焊条

表2BAg焊条

| 焊条 | Bag-1 | BAg-2 | BCUP-2 | BCUP-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含银百分率 | 44～46% | 34～36% | 0% | 4.7～6.3% |

b．铜-铜焊接应采用至少含15%银的钎焊合金焊接。所有异类金属都应采用至少含45%银的钎焊合金焊接。

c．铜管与钢管的焊接，铜管为插入管,钢管为套管,焊接前先将钢管除锈，加热，镀上焊料，再进行焊接。

d．接头处铜管插入深度及间隙的要求：接头处钎焊物的结合面积要留取充分，留取适当的间隙也很重要。铜管插入配合深度及铜管外径与套管内径间的缝隙要求如下：

| 管外径 | 插入配合深度（L） |  | 间隙（D-d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小插入深度 | 标准 |  |
| 4～7mm | 6 | 10 | 0.05～0.35 |
| 7～10mm | 7 |  |  |
| 10～16mm | 8 | 15 | 0.05～0.45 |
| 16～25mm | 10 |  |  |
| 25～35mm | 12 | 20 | 0.05～0.55 |
| 35～45mm | 14 |  |  |

铜管作为插入管时的配合深度和间隙

2）铜管管路的焊接

a．制冷管路进行焊接时必须吹氮气进行保护,以免产生氧化皮。在现场不同部位割开的三个焊点中如都有氧化皮，则所有管路需更换重新焊接，由此产生的费用由安装公司承担。

吹氮气的操作：

①在氮气瓶上安装减压阀和流量计。

②将管子的氮气入口用堵塞物充填密封，防止同时带进空气。

③氮气流量在0.05m3/h,或用减压阀使其压力在0.2kg/c㎡以下较好。

④确保焊接部位管线同接头的间隙要合适。

⑤焊接时，凹侧在下，凸侧在上的状态下进行。

⑥将焊接的管前端的封闭打开,以手感觉到有气流流出时再进行焊接。

⑦在焊接之前应保证管内空气已经被吹出。每米管路的吹氮气时间不少于2秒。即如果焊接口距离氮气吹入口距离为2米，则应通氮气4秒以上，才能开始加热。

⑧氮气流气体要持续到焊接管冷却到一定程度才可关闭。

b．焊接时火焰不可接触到电器配线及其它的机器，必要时用石棉瓦保护。

c．由于管道上的某些阀件（如电磁阀、膨胀阀、示液镜、截止阀、干燥过滤器的滤芯等）不耐高温，所以焊接时须用湿麻布敷盖充分隔热后再进行焊接，也可分解部件将非耐热体卸下，焊接完毕后再装上。

d．焊接时环境温度一般在0℃以上，若底于0℃，应注意清除管道上的水气、冰霜。必要时，先预热，保证焊缝可以自由伸缩。

e．在配管连接完毕之前，配管开口部要用单面胶带封口。配管开口部应尽量横向或朝下放置。

f．焊接工作宜在水平侧向进行，尽可能避免仰焊。

g．扩喇叭口螺母连接：

提示：扩口作业前加强管必须退火。

接管喇叭口尺寸

| 标准直径 | 管子外径 | 管子扩口尺寸A |
| --- | --- | --- |
| 3/8 | 9.52 | 12.2～12.8 |
| 4/8 | 12.7 | 15.6～16.2 |
| 5/8 | 15.88 | 18.8～19.4 |
| 3/4 | 19.05 | 23.1～23.7 |

（4）阀门、仪表的安装

1）安装前的检查

a．仪表安装前应先检查仪表应用范围。阀门除制造厂铅封的安全阀外，在安装前必须将阀门逐个拆卸，用布沾着稀料清洗油污、铁锈。截止阀、止回阀、电磁阀的阀门应检查阀口密封线有无损伤，填料是否密封良好。电磁阀的阀芯组件清洗时不必拆开，电磁阀的垫圈不允许涂抹黄油，只要求沾冷冻油安装。电磁阀、浮球阀还要检查动作是否灵活。安全阀在安装前应检查铅封情况和出厂合格证，若没有铅封，须找厂家或有关部门进行调整、检查，然后进行铅封。

b．阀门试压：阀门拆洗重组后，先将阀门启闭4-5次，然后关闭阀门，进行试压。试压介质可用压缩空气或煤油。用煤油试压，即把煤油灌入阀体，经两个小时不渗漏为合格。用这种方法试压时，应在阀芯两头分别试压。用压缩空气试压，利用专用试压卡具，试验压力为工作压力的1.25倍，以试压时不降压为合格。为了检查阀体是否因裂纹、砂眼，也可将试验的阀门放在水中通入压缩空气进行阀体检漏。一般阀门出厂前都经过以上的试验，并随附出厂合格证，以上工程可免予进行。

c．温度、压力、压差等传感器的安装：传感器安装时，安装角度及引线方向、方式要相同；传感器本体所带引线长度不足时，要采用相同规格型号的引线加以连接，线头一定要焊接，并用绝缘胶带包扎好；传感器引线长度要统一，以离信号输入控制柜最远的传感器引线为准，并有至少1米余量，多余部分放置在控制柜底部，并做有规则的缠绕后，用尼龙扎带扎紧；传感器连接线缆进入电缆桥架前要穿软电线管，线管的弯曲方向、方式要相同；传感器线缆在桥架敷设时，要用尼龙扎带包扎成束，每1.5米一处；传感器线缆与采集器端子连接时，线缆每个线头要套管状或UT型接线端子后再加以连接；传感器在安装后，要做好防护措施，以免砸伤、损坏。

2）安装注意事项

a．阀门应安装在容易拆卸和维护的地方，各种阀门安装时必须注意制冷剂流向，不可装反。

b．截止阀安装时，应使工质从阀盘底部流向上部。在水平管段上安装时，阀杆应垂直向上或倾斜某一个角度，禁止阀杆朝下。如果阀门位置难以接近或位置较高，为了操作简便，可将阀门装成水平。

c．止回阀安装时，要保证阀盘能自动开启。对于升降式止回阀应保证阀盘中心线与水平面互相垂直。

d．安全阀应垂直安装于设备的出口处，一定要按照图纸规定的位置安装。

e．电磁阀必须垂直安装在水平管段上，阀体上的箭头应与工质流动方向一致，电磁阀安装在节流阀前至少300mm。

f．玻璃管液面指示计阀，应检查上下两阀的平行度和扭摆度，否则装玻璃管后，容易引起玻璃管破裂。

g．压力表：高压管道及设备应安装-0.1～2.4Mpa压力表，中低压容器或管道应安装-0.1～1.5Mpa压力表，压力表等级不小于2.5级精度。

h．安全阀安装时不得随意拆卸。同时注意检查安全阀规定压力与设计压力是否相等，如不符合应更换符合要求的阀门或按规定将阀门进行调整，经检查合格后进行铅封后，并做好记录。

i．温度计要有金属保护套筒，在管道上安装时，其水银球应处在管道中心线上。

j．制冷系统所使用的阀门、仪表均应为适用所使用制冷剂的专用产品。

k．所有仪表应安装在照明良好，便于观察，不易震动，不妨碍操作维修的地方，安装于室外的仪表，应增加保护罩，防止日晒雨淋。

l．安装在常温状态下的不保冷阀门还应制作接水盘用以收集阀体因结冰、结露产生的凝结水。

（5）管道支架的制作安装

1）管道支架按其使用要求来分有固定支架、活动支架和弹簧支吊架三种，制冷系统管道安装时一般都采用固定支架。支架安装方式主要有三种：直接埋入墙体法；预埋件焊接法；射钉、膨胀栓固定法。制冷系统管道支架的安装一般采用后两种方法，对于比较重的主管道往往采用预埋件焊接法，对于重量较轻的管道可采用膨胀栓固定法。

2）管道支吊架的形式、材质、加工尺寸等应符合设计文件的规定，管道支、吊架应牢靠，并保证其水平度和垂直度；管道支、吊架所用型钢应平直，确保与每根管子或管垫接触良好；管道支、吊架焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷，其焊接变形应予矫正；管道支吊架应进行防腐处理，先对支、吊架外表面除锈，然后刷防锈漆二道。支、吊架当管道直径>DN80mm采用5#角钢,当管道直径＜DN80mm时采用4#角钢,支架不应布设在管道焊缝处。

3）管道支、吊架的设置和选型应能正确地支吊管道，符合管道补偿器位移和设备推力的要求，防止管道震动。

4）支吊架应支撑在可靠的建筑物上，支吊结构应有足够的强度和刚度。支吊架固定在建筑物上时不能影响到建筑物的结构安全。

5）支吊架的架设，不应影响设备检修及其它管道的安装和扩建。

6）支吊架安装时，位置应正确，必须符合设计管线的标高和坡度，埋设应平整牢固；与管道接触应紧密，固定应牢靠；

7）确定管道吊、支架间距时，不得超过最大允许间距，并应考虑管道荷重合理分布，支、吊架位置应靠近三通、阀门等集中荷重处。管道支、吊架最大允许间距见下表：

| 外径*壁厚 （mm） | 无保温管 （m） | 有保温管 （m） | 外径*壁厚 （mm） | 无保温管 （m） | 有保温管 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10*2 | 1.0 | 0.6 | 89*4 | 6.0 | 4.0 |
| 14*2 | 1.5 | 1.0 | 108*4 | 6.0 | 4.0 |
| 18*2 | 2.0 | 1.5 | 133*4 | 7.0 | 4.0 |
| 22*2 | 2.0 | 1.5 | 159*4.5 | 7.5 | 5.0 |
| 32*3.5 | 3.0 | 2.0 | 219*6 | 9.0 | 6.0 |
| 38*3.5 | 3.5 | 2.5 | 273*7 | 10.0 | 6.5 |
| 45*3.5 | 4.0 | 2.5 | 325*8 | 10.0 | 8.0 |
| 57*3.5 | 5.0 | 3.0 | 377*10 | 10.0 | 10.0 |
| 76*3.5 | 5.0 | 3.5 |  |  |  |

（6）制冷系统排污

1）排污前，应对系统内的仪表、安全阀、测量元件等加以保护，并将电磁阀、止回阀的阀心及过虑器的滤网拆下，待抽真空试验合格后再重新安装复位；

2）用0.8Mpa（表压）的压缩空气对制冷系统管道进行分段排污，并在距排污口300mm处以白色标识板设靶检查，直至无污物排出为止。排污口所接阀门的截面积必须大于等于主管截面积的一半，阀门截面积太小,不能保证吹污的质量；

3）系统排污洁净后，应拆卸可能积存污物的阀门，并将其清洗干净然后重新组。

（7）气密性实验

1）系统的气密性试验一般在系统安装完毕之后进行。在系统有多个分支，或管路较长时，应对系统进行分段试压。应单独对各分支的供液、回气、柜下（内）连接管总成、压缩机的排气回气管路进行分段试压，以尽可能地缩小检测范围，提高试压的准确度及精确度。

2）试压的步骤

a．确认要试压的系统或管段各部件安装齐全，并且可开关的阀门（含电磁阀）均处于开启状态。在保压时，压力传感器必须隔离。

b．向系统充入高纯氮气，使系统内压力升至1.4Mpa以上，但不要超过1.6Mpa。充氮气时，需先从高压端向系统内充，不可先从低压端充。向系统中充入氮气时，必须使用减压阀。在向低压侧充氮气时，应先检查低压侧的阀件如压力表等的量程，以免损坏，必要时应拆下，以避免损坏压力表。

c．充入氮气后，使高低压侧的压力平衡，最终值在1.4Mpa以上，1.8Mpa以下。

d．观测压力值变化，在至少24小时之内不发生变化。考虑环境影响，初始记录的环境温度和最终用来比较的环境温度应相同。

e．记录压力值的变化以及试压的起止时间。

2）检漏

a．系统充氮气保压试验时，用肥皂水对焊点、阀门等进行检漏。

b．如果压力有变化，而用肥皂水检查不出时，应向系统中充入氟利昂，用检漏仪进行检漏。检漏仪精度为年泄露量小于10克。

c．如发现漏点进行补焊后，应按照前述步骤重新试压检漏。

3）抽真空

a．确认系统无漏点，且系统零部件安装齐全、符合要求。压力传感器在抽真空时必须隔离。

b．打开机组的排气阀接口和吸气阀接口，将系统内的高压氮气放出，然后关闭机组的排气阀接口和吸气阀接口。

c．将真空泵的抽空管连接到机组的高低压接口，接通真空泵的电源，打开真空泵开关。打开机组的排气阀接口和吸气阀接口，开始对系统进行抽真空。

d．观察压力表的数值，直到压力降至0.001MPa，进行24小时真空保压，真空压力不回升时，可准备第二次抽空；第二次抽空前可先向系统充注氟利昂，至压力上升至0.02Mpa，再次抽空，直至压力降至0.001Mpa，继续抽空3小时。

e．先关闭机组的排气阀接口和吸气阀接口，再关闭真空泵。

f．考虑到连接管的压力损失，泵和真空阀需用内径至少10mm的铜管或高真空橡胶软管连接，对于40匹以上的机组系统，抽真空点不少于6个。管径愈细抽空速度愈慢，最后达到的真空度愈差。当真空泵功率增大时，相应的真空泵连接管径也应增大，否则达不到效果。

（8）制冷系统的保温与外保护层施工

1）保温施工注意事项

a．管道及辅助设备的保温工程，应在制冷设备及管道的强度试验、气密性试验合格及防腐工程完工后进行。

b．在冷凝压力下工作的设备和管道，一律不做保温。

c．在蒸发压力下工作的设备和管道以及其他低于环境温度的设备和管道，均需保温。

d．严禁将需保温的容器上的阀门、压力表及管件埋入隔热层内。自动阀门（止回阀、电磁阀）一律不做保温，必须露出两端法兰。浮球阀门或电容式液位控制器的金属管，以及低温管路中过滤器的法兰均不做保温，以便于维修。

e．保温层在通过隔墙和保温墙时，必须连续而不能中断。保温层应平整、密实不得有裂缝、空隙和塌陷等缺陷。隔热层厚度的允许偏差为0～+5mm。

2）施工前的准备

a．检查并确认管道及辅助设备表面的油污、铁锈及其他杂物已清除。

b．检查并确认支承件及固定件就位齐备。

c．必须配备保温层、防潮层、保护层和预制品加工的施工机具。

d．施工场地必须临时设置供水、供电、消防等设施，且有相应的施工机具。

e．隔热层、防潮层、保护层的材料性能及施工技术要求应符合现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T15586的有关规定执行。隔热层施工前，应检查材料的规格、性能是否符合要求，查看是否有受潮、机械损伤的现象。在雨雪天、寒冷季节施工室外保温工程时，应采取防雨雪和防冻措施。

f．常用的绝热保温层材料有聚氨脂泡沫（含阻燃剂）、聚苯乙烯塑料泡沫、玻璃纤维、PE泡沫等。常用的外保护层材料有兰胶带、铝板、不锈钢板、涂塑钢板等。

6.6 电气施工与安全

（1）管、箱、盒的安装

1）暗配电管应沿最近线路敷设，管路在穿越建筑物基础时应加保护套管(不得穿过设备基础)。

2）潮湿场地配管选用镀锌钢管，埋地管需沥青防腐。

3）电管拗弯不允许有折皱、凹坑和裂缝，拗弯后的椭圆度不得大于外径的10%。弯头半径大于6倍管径(暗配管大于10倍),明配管只有一个弯头时应不小于4倍管径。

4）顶棚内的电管敷设,按照敷管的标准进行施工,用支架和骑马卡固定,并尽可能避开其他专业的管路。

5）箱体应固定牢靠,保证平直。标高要统一,不得有高低错落现象,进出线口位置准确,便于接线。箱内应接线正确,牢固可靠,并有规律排列,不得任意歪斜。所有接线盒、箱应加橡皮垫防潮。

（2）配线要求

1）敷设的导线应便于检查、更换、维修，中间连接和分支连接均采用熔锡、线夹、压线、接线柱和搪锡。

2）不同系统、不同电压、不同回路的导线严禁穿在同一根保护管内。导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线箱、盒内。穿线完毕后,必须做线路绝缘测试,并做好记录。

3）设备接地线、专用接地线必须采用多股同芯电缆。

4）从接线盒、箱至设备终端的连线必须加设金属软管保护。因设备原因无法连接时，须经工程监理现场研究确定。

5）桥架内的电缆应在下列部位进行固定：垂直敷设时，在电缆的上端及每隔1.5～2.0米处；水平敷设时,在电缆的首尾两端弯及每隔5～10米处。

6）桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50M处设有编号、型号及起终点标记。

7）顶棚内的所有强弱电,不得有明线裸露。

（3）施工现场安全用电规程

1）由专职电工负责施工期间的用电安全，制订安全用电规章制度并严格实施。

2）定期组织有关人员对用电部位进行检查，确保真正安全用电。

3）在建工程(含脚手架、施工机械和工具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持足够的安全操作距离，最小安全操作应不小于有关规定。

4）施工现场的机动车道与外电架空线交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于有关规定。

5）施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘间的距离不得小于0.5米。

6）旋转臂式起重机的任何部位(包含被吊物)与10kV下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。

7）达不到上述规定的最小安全操作距离时，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的警示牌。在架设防护设施时，应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护，否则应停电、迁移外电线路。

8）施工现场的动力，照明线路的敷设，要有设计施工资料，并符合电业部门规定。

9）施工现场上空不允许有高压线穿越，万不得已时，必须采取有效的隔离防护措施，并保持足够的施工安全距离。

10）施工现场临时线路要符合安全要求，不准随意放置于地面，不准把线路与金属架子绑扎作为固定措施。

11）电气设备必须按照图纸安装，绝缘良好，并采取接零和接地措施，开关应装设在开关箱内，防止雨水渗漏和搬运材料时触碰以及他人乱动。停工停电时必须拉闸后加锁。

12）手持电动工具必须单独安装漏电保护器{应符合GB6924—86《漏电电流动作保护器》(剩余电流动作保护器)的要求}，外壳必须有效接地或接零，橡皮、电线不得破损。

13）使用手电钻，特别是混凝土震动器、地面研磨机等手提式电动工具，进线不应超过2米，在现场应有刀闸控制，并安装漏电保安装置。使用人员必须穿戴绝缘防护用品。

14）工地使用行灯电压不得超过36伏；在潮湿沟坑、金属容器和密集框架内施工，行灯电压不得超过12伏。

15）对于高层建筑，如烟囱、水塔以及塔吊、打桩机械，必须安设临时避雷装置。

6.7冷冻油和冷媒的充注

冷冻油和冷媒的充注应在气密性试验合格、防腐工程完工、电气施工完工后进行。

（1）冷冻油的充注

1）对系统抽真空，参照气密性试验中抽真空方法。

2）将歧管压力表维修管连接带有阀门的油管（可预先制作，阀门处于关闭状态）后浸入冷冻油桶，高压管接油分离器上的阀门，低压管接真空泵。打开真空泵，将管路中空气抽净，关闭歧管压力表低压管上的阀门。打开油分离器上的阀门，打开油管上的阀门，冷冻油自动流入油分离器。在加油过程中应注意油管吸口不能露出油面，以免吸入空气，并控制好加油量。加油时应对油桶进行封闭，减小空气对油的污染。

（2）冷媒的充注

1）在高压端充注冷媒适用于制冷系统第一次充注冷媒和大型制冷系统，充注速度快；充注前系统要进行气密性试验且合格，再抽真空。充注时，压缩机处于停机状态，将冷媒充注管一端连接储液罐（螺母暂不拧紧），另一端连接冷媒罐，打开冷媒罐开启阀，用冷媒冲走管路中的空气，关闭冷媒罐开启阀，拧紧连接储液罐端的螺母；倒放冷媒罐，打开冷媒罐上的开启阀，打开储液罐阀门，冷媒以液态充入制冷系统。

2）在低压端充注冷媒适用于需要少量冷媒的制冷系统或需要补充冷媒的情况，充注速度慢、精度高。将歧管压力表高、低压管接到压缩机排气、吸气检修阀处（螺母暂不拧紧），歧管压力表黄色维修管连接冷媒罐，打开冷媒罐上的开启阀，冲走管路中的空气，关闭冷媒罐上的开启阀，拧紧高低压管端的螺母，拧紧歧管压力表高压手动阀；启动压缩机，使系统开始工作，打开冷媒罐开启阀、吸气阀，充入冷媒。（没有给定冷媒充注量时，观察制冷情况及供液情况，通常视镜内无气泡后，再向系统内加已经充注量的20%的冷媒。冷媒罐严禁倒置和倾斜，使冷媒以气态进入制冷系统）

6.8 机组系统试运转

（1）调整好系统中的压力控制器、马达保护器、温控器等控制元件的参数。

（2）检查供电电源是否正常，若正常，则合上控制开关，进行试机。

（3）检查整个系统是否有正常运行，若有故障出现，及时排除。

（4）试机正常后，必须将各设备的附件、电器盒盖等零部件及复位。

（5）检查系统的各项运行参数，并填写“试机运行检验BOM”。

6.9 冷库调试降温要求

为使冷库（尤其是土建冷库）围护结构适应温度变化以及围护结构内的游离水分在降温过程中逐渐由内向外挥发，冷库投产前降温及维护时升温都必须逐渐缓慢地进行。日常生产过程中温度波动不能超过许可范围，减小温度波动对围护结构的影响。

（1）冷库各楼层和各房间应同时全部降温，使主体结构以及各部分建筑物构造的温度应力以及干缩率保持均衡，避免建筑物出现裂缝。

（2）冷库调试降温幅度如下：当库温大于4℃以上时，每天降温不能超过3℃，以2～2.5℃为宜；当库温降到4℃时，应使库温保持3～5天，以便冷库围护结构内的游离水充分析出，减少冷库隐患；库温在4℃～0℃时，每天降温1℃；库温在0℃～-4℃时，每天降温0.5～1℃；库温在-4℃～-18℃时，每天降温1～1.5℃；库温在-18℃～-35℃时，每天降温2℃。。

（3）库温降到设定温度后，应停机封库24小时以上，观察并记录库房自然温升情况。

（4）冷库维护升温时，也应逐渐缓慢地进行，防止围护结构因不同温度应力出现裂缝或冻融性破坏。每日温升2℃～3℃，提前并及时清除冷库内冰霜或冰霜解冻积水。

# 五、节能分析

## 5.1 编制依据

《中华人民共和国节约能源法》

《中华人民共和国清洁生产促进法》

《河北省节约能源条例》

《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》

《节能中长期专项规划》

《中国节能技术政策大纲》

《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）

《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）；

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）；

《采暖通风与空气调节设计规范》

《工业设备及管道绝热工程设计规范》

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》

《评价企业合理用电技术导则》

《评价企业合理用热技术导则》

《节电措施经济效益计算与评价》

《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》

《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB/T20052-2013）；

《工业与民用电设计手册》（第四版）；

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

## 5.2 项目能源消耗种类和数量分析

### 5.2.1 能源消耗种类

1、本项目能源消耗种类为电力。

电力：制冷设备用电、办公生活设备用电、照明用电。

2、本项目主要消耗的资源种类为水。

水：恒温库加湿及循环冷却水补水用水。

### 5.2.2 能源消耗数量分析

用电量：本项目全年用电量为1401.600万kWh。（按满负荷计)

用水量：本项目全年用水量为99931.48m3。

本项目综合能耗折合标准煤年用量为2410.752吨/年。

## 5.3 节能措施

### 5.3.1恒温库节能措施

（1）制冷系统的冷凝器选用蒸发式冷凝器，冷凝温度每降低1℃，制冷压缩机的能耗将降低1%～3%左右。所以在设计时，适当降低冷凝温度，以达到降低制冷压缩机运行时电能的消耗，节省制冷系统的运行费用。

（2）在冷凝温度一定的情况下，当蒸发温度每升高1℃，产冷量将提高5%左右，节能效果显著。因此，在设计冷风机时，采取增大冷风机的蒸发面积，减小蒸发温差，提高制冷系统的蒸发温度以达到节能的目的，这样的做法虽然在初期冷风机的投资上会增大一些，但是增加的成本很快就会由后期压缩机运行所节省的电量而收回。

（3）压缩机作为整个制冷系统中最大的耗能单元，该部分的能源消耗直接影响着制冷系统的中间能量转换的效能。在制冷系统中，大多数的时间存在着一台压缩机未达到满负荷的运行状况，如果对其采用了多机头并联和变频技术，则既可以实现满量程无级调节，又避免了压缩机在工频工况下低负荷运行时电机的电耗，节约了能源。

（4）在设计和工艺选取上严格执行国家关于节约能源的政策，采用先进的技术和工艺。用能设备均选用节能先进型，选用电气设备均为国家推荐的节能型产品，电机均采用“Y”型系列电机。一是增加低压端电容器自动补偿，补偿后功率因数为0.96。二是大于30kW以上的电机配备LR型软启动安全联轴器，减小起动电流，对设备起到了保护作用，并使供电网络减小冲击电流，有利于安全用电，节约能源。三是洗涤、冷却系统用水全部循环使用，重复利用。

（5）冷藏库在设计和建筑施工以严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑质量。在日常使用管理中，根据冷冻间的特性，实行科学管理，冷冻间门要关闭严密不跑冷，库房照明分组控制，尽量减少进库人员数量和在库时间，合理减少或增加轴流风机开启台数和时间，以达到延长使用寿命，降低生产成本，节约维修费用，提高企业经济效益的目的。

### 5.3.2 其他节能措施

（1）建立健全公司节能管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责低评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保冷藏库节能目标得以实现和持续。

（2）所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。

# 六、投资概算及资金来源

## 6.1投资概算依据

本项目投资，估算依据项目建设任务进行估算，其中土建工程按项目工程设计标准和本地建材市场报价及施工费用进行估算，项目设备投资按设备厂家报价进行估算。

## 6.2总投资估算

项目总投资6954.8万元。

各项工程投资预算如下：

| 序号 | 工程和费用名称及内容 | 预算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备及工器具购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） | % |
| 一 | 工程费用 | 5501.75 | 687.62 | 98.09 | 452.54 | 6740 |  |  |  | 100 |
| （一） | 建安工程费 | 5501.75 | 687.62 | 98.09 | 452.54 | 6740 |  |  |  | 100 |
| 1 | 牌楼乡恒温保鲜库项目（2022年扶持壮大村级集体经济项目）-恒温库 | 3738.16 | 687.62 | 17.66 | 425.32 | 4868.76 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土建装修工程 | 3738.16 |  |  |  |  | 1000㎡ | 1.6225 | 2303.95 |  |
| 1.2 | 给排水工程 |  |  | 8.05 |  |  | 1000㎡ | 1.6225 | 4.96 |  |
| 1.3 | 电气工程 |  |  | 9.61 |  |  | 1000㎡ | 1.6225 | 5.92 |  |
| 1.4 | 采买设备工程 |  | 687.62 |  |  |  | 项 | 1 | 6876195.81 |  |
| 1.5 | 设备费及其税金 |  |  |  | 425.32 |  |  |  |  |  |
| 2 | 牌楼乡恒温保鲜库项目（2022年扶持壮大村级集体经济项目）-1#设备房 | 13.96 |  | 1.02 | 1.02 | 16 |  |  |  |  |
| 2.1 | 土建装修工程 | 13.96 |  |  |  |  | 1000㎡ | 0.05 | 279.20 |  |
| 2.2 | 电气工程 |  |  | 1.02 |  |  | 1000㎡ | 0.05 | 20.40 |  |
| 2.3 | 1#设备房设备费及其税金 |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 3 | 牌楼乡恒温保鲜库项目（2022年扶持壮大村级集体经济项目）-2#设备房 | 14.46 |  | 0.99 | 1.2 | 16.65 |  |  |  |  |
| 3.1 | 土建装修工程 | 14.46 |  |  |  |  | 1000㎡ | 50 | 0.29 |  |
| 3.2 | 电气工程 |  |  | 0.99 |  |  | 1000㎡ | 50 | 0.02 |  |
| 3.3 | 2#设备房设备费及其税金 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 牌楼乡恒温保鲜库项目（2022年扶持壮大村级集体经济项目）-土方工程 | 67.48 |  |  | 0 | 67.48 |  |  |  |  |
| 4.1 | 土方工程 | 67.48 |  |  |  |  | 1000㎡ | 3.21624 | 20.98 |  |
| 4.2 | 土方工程设备费及其税金 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 牌楼乡恒温保鲜库项目（2022年扶持壮大村级集体经济项目）-外网工程 | 127.69 |  | 78.42 | 25 | 231.11 |  |  |  |  |
| 5.1 | 沥青混凝土路面工程 | 118.69 |  |  |  |  | 1000㎡ | 0.40152 | 295.60 |  |
| 5.2 | 外网电气工程 |  |  | 47.32 |  |  | 项 | 1 | 473235.36 |  |
| 5.3 | 外网给排水工程 |  |  | 31.1 |  |  | 项 | 1 | 311058.08 |  |
| 5.4 | 箱变基础1工程 | 4.5 |  |  |  |  | 项 | 1 | 4.50 |  |
| 5.5 | 箱变基础2工程 | 4.5 |  |  |  |  | 项 | 1 | 4.50 |  |
| 5.6 | 外网设备费及其税金 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | 牌楼乡恒温保鲜库项目（2022年扶持壮大村级集体经济项目）-马铃薯仓储货架 | 1540 |  |  | 0 | 1540 |  |  |  |  |
| 6.1 | 货架工程 | 1540 |  |  |  |  | 项 | 1 | 15400000 |  |
| 6.2 | 马铃薯仓储货架设备费及其税金 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 214.8 | 214.8 | 项 |  |  |  |
| 1 | 可研、实施方案编制费 |  |  |  | 12 | 12 | 项 |  |  |  |
| 2 | 工程测绘费 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 项 |  |  |  |
| 3 | 工程勘察费 |  |  |  | 5.22 | 5.22 | 项 |  |  |  |
| 4 | 工程设计费 |  |  |  | 105.7 | 105.7 | 项 |  |  |  |
| 5 | 项目建议书 |  |  |  | 6 | 6 | 项 |  |  |  |
| 6 | 全过程造价咨询费 |  |  |  | 21.68 | 21.68 | 项 |  |  |  |
| 7 | 检验试验费 |  |  |  | 0 | 0 | 项 |  |  |  |
| 8 | 工程建设监理费 |  |  |  | 60 | 60 | 项 |  |  |  |
| 9 | 工程结算审计费 |  |  |  | 0 |  | 项 |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 0 | 0 | 项 |  |  |  |
| 2 | 价差预备费 |  |  |  | 0 | 0 | 项 |  |  |  |
| 概算合计 |  | 5501.75 | 687.62 | 98.09 | 667.34 | 6954.8 |  |  |  | 100 |

## 6.3资金来源

项目总投资6954.8万元，全部为统筹整合涉农资金。

# 七、项目管理与保障措施

## 7.1 项目建设期管理与保障措施

### 7.1.1 建设期组织机构与职责

项目建设期由项目主管单位负责人、项目单位法人代表和项目所在村负责人及项目相关人员共同组成项目建设领导小组。

项目建设领导小组负责对项目整个建设过程进行监督、指导和管理，要求项目建设过程严格执行国家及地方相关政策和规定，严格按照建设施工标准进行施工，在保证项目施工质量和进度的同时，保证施工安全。

### 7.1.2 建设期保障措施

1、工程质量保障措施

建议项目建设单位建设期聘请具有从事本项目资质和工作经验的甲方代表进驻施工场地督导施工。甲方与监理单位签订监理合同时，要求对项目的施工规范签订专门合同或在规范性文本中对项目风险点及控制措施明确，做到职责明确、条款清晰。

（1）严格落实项目管理制度，督促、检查工程质量

实施项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制4项工程管理制度，将质量和安全责任写入施工和监理合同中，如发生质量和安全事故严格追究当事人法律责任。

（2）强化全部施工材料、设备与安装的质量控制

本项目所使用的材料均应满足设计、现行规范和标准要求。所有进场材料必须提供随附的出厂质量合格证书（试验报告单）、定点生产证书、内容相符的有资质的技术鉴定证书、主管部门批准的生产许可证等有效证明材料。一是全部钢材应按现行国家标准和规范保证抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和碳、硫、磷含量的限值，并提供相应合格保证材料；二是所有钢构件需提供产品合格证明：包括但不限于图纸及变更文件；上述的其它文件、梁柱制作质量检查验收记录、预拼装记录、构件及零配件发运清单，所有节点零件以现场放样为准；三是项目实施单位要委托有相应检验、检测资质的机构进所有进场施工材料、构件进行抽样复检，确保达到100%合格率。凡抽检不合格的，抽检费用由材料供应商承担；四是项目施工单位要提供所有连接材料、焊条、焊丝、焊剂、涂料底漆、面漆质量合格证书及其相应的材料力学化学成分合格证明；五是焊接工程焊点及30-50mm范围内的焊缝必须进行质量检查、填写质检证明后涂装。

（3）强化项目施工与监理责任

安装前，应对全部柱基位置、标高、轴线、地角、锚栓位置、伸出长度进行检查并验收合格后施工。全部钢材表面必须严格除锈，除锈等级应符合规范要求。施工中的要遵守焊接的连续绕向施焊操作规范。

2、制度保障措施

项目建设过程严格执行国家及地方相关政策和规定，严格按照建设施工规范、标准进行施工，保证项目施工质量、施工进度、施工安全。项目施工期采取招投标和监理制，项目领导小组办公室负责项目的各项工作落实情况检查、督导工作，定期按项目主管部门要求进行上报项目进度情况。完工后，及时申请项目竣工验收。

3、财务保障措施

建设资金坚持专项管理、单独核算、专款专用的管理办法，建设单位要委派财务人员进行基本建设工程核算。财务核算严格执行国家财政法律法规，并接受上级财政、审计部门的检查、审计。严格按规定的用途使用项目资金，做好工程预算、结算、决算，做到手续齐全，账目相符，精打细算，不得截留或挪作他用。

4、施工进度保障措施

依据规划，采取综合控制与协调等管理职能、手段，在工程准备和实施全过程，对工程进度进行全方位控制；根据目标工期编制合理的项目进度计划，及期收集反映实际进度的有关数据，做好现场监管、检查；做好施工进度、施工记录管理，保证施工记录质量；在施工承包合同、监理合同中写明工期、质量、进度、违约金等条款，合理控制投资进度；

5、档案管理

对项目立项至验收全部材料收集、组卷、整理，项目建设过程的各项检验、检测、合格证、质量证明均作为本项目的施工资料，与项目涉及的全套档案长期保存。

## 7.2 项目运营期管理与保障措施

### 7.2.1 运营期组织机构与职责

为保证该项目的顺利进行，建议运营期管理机构设置如下：在市场主体负责人的领导下，设立办公室、财务部等部门。

办公室负责协助公司领导做好公司各项行政工程，协调公司各部门之间的关系，明确各自职权，健全规章制度；负责公司公章及相关印章的管理、使用；负责公司档案管理工作等。

财务部负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作；监督、检查各部门生产经营计划及经营指标的执行完成情况；负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作；负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；编制公司年度财务预算，监控公司财务支出，审核并控制公司运营成本和费用；做好其他与财务有关的工作。

### 7.2.2 运营期保障措施

在生产过程中建立健全各项规章制度，加强业务培训，同时采取常规培训和定期培训等方式，进行全程培训和技术指导。

制定财务相关管理制度和内部各项财务流程，根据公司性质按对口会计制度和准则做好项目日常收支、税务申报等工作，所有收支要凭实际发生的发票入账，严禁白条入账、转移支付、挪用乱用、铺张浪费等情形。

严格落实国家及地方公司财务管理制度和有关规定，建立健全财务档案，做到账证相符、账账相符、账实相符；根据公司实际业务情况，按财务标准设置会计科目。

- 7.2.3科技措施

（1）引进先进技术：

基于物联网平台搭建智能监控系统，实现冷冻间设备的自动化控制和远程监控功能，平台对全部设备进行远程实时监控，节省了人力同时提高准确率，提升管理效率。例如：温湿度监控、气体监控、安防监控、制冷设备监控、电量监控、灯光监控等，一旦出现异常数据，及时预警，及时处理

（2）技术培训方案：

1、参观、考察：同类地区参观学习;

2、培训管理员：聘请果蔬专家进行技术培训，培训冷冻间管理专业技术人员6名。

## 7.3项目实施进度安排

项目实施进度安排表

| 项目名称 | 起始时间 | 结束时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案及施工图设计 | 2022年7月 | 2022年8月 |  |
| 工程招投标 | 2022年9月 | 2022年10月 |  |
| 工程建设 | 2022年10月 | 2023年10月 |  |
| 竣工验收 |  | 2023年10月 |  |

# 八、环境影响评价

## 8.1 环境影响分析

### 8.1.1　施工期环境影响分析

1、大气环境影响

建设过程中大气环境影响主要为地面扬尘，扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。根据类比调查，在风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。

2、水环境影响

施工期的施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。

3、声环境影响

施工期主要机械噪声源：噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、装载机等，其强度在80-95dB（A）之间。

4、固体废物环境影响

施工过程中产生的弃土全部作为回填土；施工人员产生的生活垃圾、废建材、散落的沙石料、工程土、混凝土、废料装修材料等。

### 8.1.2　运营期环境影响分析

1、噪声环境影响分析

运营期噪声污染主要为制冷设备和叉车等机动设备运行产生的噪声。

2、水环境影响分析

运营期水环境污染主要为生活污水，无生产污水。

3、大气环境影响分析

项目运营期办公区采暖方式为电，其他区域不采暖，采暖不会对大气环境产生影响；燃油叉车工作时会产生少量尾气，对库内环境产生一定环境影响。

4、固体废物环境影响分析

运营期固体废物主要为生活垃圾、废弃包装、腐烂农产品和杂土等。

## 8.2 环境治理措施

### 8.2.1　施工期环境治理措施

1、大气环境治理措施。

本项目在施工期间要采取以下措施，尽量减轻扬尘污染程度，缩小影响范围。一是应找具有资质的施工单位；二是对于施工中使用的容易产生扬尘的泥沙等物料，应设简易棚或遮盖存放， 避免露天堆放，减少扬尘扩散；三是运输车辆尽量采取遮盖、密闭等措施，减少抛洒，散落在路面上的泥沙等建筑材料要及时清扫；四是避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方工程；作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按1.8-2.1m设置。采取以上措施以后，扬尘对环境空气的影响可以达到标准要求。

2、水环境治理措施

施工期施工场地应设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

3、声环境治理措施

为减小施工噪声对周边环境的影响，应采取如下措施：建设单位采用低噪声、低振动施工设备和相关技术减小施工噪声；施工单位应合理安排好施工场所和施工时间，严禁在12：00-14：00、22：00-6：00期间施工；严禁使用冲击打桩机、风锤等强噪声设备。采取以上措施后，施工噪声影响可以达到标准要求。

4、固体废物治理措施

施工过程中产生的弃土全部作为回填土；施工人员产生的生活垃圾、废建材、散落的沙石料、工程土、混凝土、废料装修材料等具有分散性，且持续时间短，施工过程中将之收集在定点废料处，施工期产生的建筑垃圾由施工单位负责统一清运、产生的小量生活垃圾由当地环卫部门处理。

通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。

### 8.2.2　运营期环境治理措施

项目运营期间对大气、和声环境无影响。生产过程中产生的废料、废水和职工生活产生的生活垃圾定期由专职人员清理送至垃圾转运站，可回收的回收再利用，不可回收的收垃圾处理单位指定地点掩埋处理。

综上所述，项目对周边环境影响较小且是可控制的，项目建设期和运营期均具有对周边环境影响风险，但通过相应环保措施处理后，对周围环境基本无影响。

# 九、效益分析

## 9.1投资预算

### 9.1.1预算依据

- 1、以往类似工程资料。

- 2、工程规划建设的各项技术经济指标资料。

- 3、工程所在地主要材料价格实际资料，工业和民用建筑造价指标、土地征用价格和建设外部条件。

### 9.1.2建设投资预算

- 项目总投资6954.8万元，资金使用县整合资金。

### 9.1.3经济效益分析

- 项目建设可增加就业人数,拓宽当地人的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。

- 本项目建成后可储存35000马铃薯，按130元/t计算，年收益最少为455万元，满负荷运行。

### 9.1.4社会效益分析

- 冷藏保鲜恒温库项目建设完成后，将会极大的满足小城镇居民及周边地区居民的蔬果供应及质量保鲜,有力推动当地“菜篮子”工程的发展，并能合理开发农村劳动力资源，调整产业结构，增加农村就业，使农民增收，激发农民种植蔬果的积极性。同时，有利于拓宽无公害蔬菜应用领域和销售渠道，逐步形成产、供、销一体的蔬果产业链,进一步向蔬果紧缺地区延伸。

- 1、状大主导产业，促进结构调整分析

- 项目建成后,年生产速冻马铃薯35000t,需原料马铃薯35000t,能够直接使14400亩蔬菜得到速冻加工升值。恒温保鲜冷藏库，可满足14400亩36000t马铃薯的保鲜冷藏。这对壮大本地区马铃薯这一主导产业，促进农业结构调整具有十分显著的带动作用。同时，由于项目按照无公害、标准化生产，所需原料必须为优质无公害农产品，这对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。

- 2、与农户利益联结机制分析

- 本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务,农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购,农户必须按合同把生产的产品出售给公司。一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量,另--方面也将增强企业带动基地和农户的能力。

- 3、带动基地分析

- 项目建成后，年速冻马铃薯35000t，按照“一村一品”、“一区一品”，可带动基地发展到20个，蔬菜种植面积达到14400多亩。另外，新建的恒温保鲜库，年可保鲜36000t马铃薯产品。

- 4、带动农户及农民增收效果分析

- 项目可直接带动示范户2000户，从业农民2000人，辐射带动2500农户。按近年来的示范情况计算，每亩地收获5000kg马铃薯，公司最低收购价为1.2元/kg，扣除生产成本，每亩每年收益2200元左右。

### 9.1.5生态效益分析

- 项目建成后将带动我镇节水设施农业的发展，促进农民对农业的投资热情，提高农业综合生产能力,为农村经济繁荣，农业可持续发展起到很大作用。

# 十、结论及建议

## 10.1 结论

本项目建设地点位于围场县，场址的自然条件、环境条件、外部基础设施条件均符合项目建设选址要求，具备工程建设的可实施性。项目建设规模合适，符合本项目的实际需要；本项目建设符合《围场县总体规划》的要求；项目规划选址经济合理，充分地利用了现有的资源，有利于资金合理使用，并且能有效实现“整合资源，合理布局，功能完善，规模适宜，严格标准，经济适用”；项目建设场址地势较平整、地质条件良好、交通方便、位置优越，适宜作为本项目的建设地点；本项目除了水、气、声、渣等传统环境问题外，本项目更关注景观与生态适宜性、施工期间污染控制，并提出绿色环保措施；

本项目已作了大量和充分的前期准备工作，配套设施可靠、建设标准适宜，实施该项目可行。

综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件具备，建设规模合理，建筑标准适当。研究结果认为本项目是必要可行的，建议尽快组织实施。

## 10.2 建议

1、为了项目尽快实施，建议政府各部门给予大力支持、协调实施中相关事项，确保项目按计划建成投入使用。

2、项目要严格招标程序，选择有实践经验、有技术实力设计、施工单位，以保证工程质量和进度，节省造价。

3、建议要严格做好规划设计工作，施工过程中加强对基础和主体结构的监理工作。

4、按照国家有关文件及相关要求严格实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制，严把设计、施工、材料质量关，确保高质量的完成建设任务。

5、按照国家有关文件及相关要求严格实行工程质量和工程量、资金使用的验收制度，确保项目为合法的、合格的建设项目。

6、有关部门应做好后续使用上的监督工作，让本项目真正服务为民、服务社会。